СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД 2013 ПО 2029ГГ

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД

Том 2

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

Глава 1

ЕТС-61.ПП18-62.П.00.00-ОСГ

2018 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2013 ПО

2029ГГ

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД

Том 2

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

Глава 1

ЕТС-61.ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Исполнительный директор

В.Ю. Перкот

Г лавный инженер проекта

Е.Л. Миронова

2018 г.

| СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер тома | Обозначение |  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Примечание |
| 1 | ЕТС-61.ПП18-62.П.00.00-СТП |  |  |  |  |  | Схема теплоснабжения. Перспективное потребление тепловой энергии. |  |  |  |
| 2 | ЕТС-61.ПП18-62.П.00.00-ОСТ |  |  |  |  |  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии. (Глава 1) |  |  |  |
| 3 | ЕТС-61.ПП18-62.П.00.00-ОСТ |  |  |  |  |  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии. (Глава 2-11) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ |  |  |  |  |
| Изм. | Кот уч | Лист | № дж. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Миронова |  |  | 05.18 | Состав документации |  | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | П |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «КИЦ» |  |  |

3

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления

тепловой энергии для целей теплоснабжения	5

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	5

Часть 2. Источники тепловой энергии	5

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	7

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	11

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 	22

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников

тепловой энергии	23

Часть 7. Балансы теплоносителя	24

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения

топливом	24

Часть 9. Надежность теплоснабжения	25

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых

организаций 	28

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	28

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах

теплоснабжения поселения, городского округа	28

Нормативно-техническая (ссылочная) литература	30

Приложение 1. Температурный графики тепловых сетей	31

Приложение 2. Зона действия существующего источника теплоснабжения ЗАТО п.

Солнечный 	32

Приложение 3. Схема тепловых сетей ЗАТО п. Солнечный	33

Приложение 4. Характеристика тепловых сетей ЗАТО п. Солнечный	34

Приложение 5. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой

энергии и статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)	56

Приложение 6. Плотность потоков отказов и вероятность безотказной работы для

тепловых сетей ЗАТО п. Солнечный	58

Приложение 7. Перечень бесхозяйственных тепловых сетей от котельной ЗАТО п.

Солнечный АО "КРАСЭКО" по состоянию на 15.09.2017 г	91

Приложение 8. Перечень тепловых сетей неустановленной принадлежности ЗАТО п.

Солнечный от котельной ЗАТО п.Солнечный АО "КРАСЭКО" по состоянию на 15.09.2017 г	95

Приложение 9. Нагрузки потребителей	 101

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

4

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения ЗАТО п. Солнечный Красноярского края на период 2013 по 2029 гг».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

5

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Система теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории ЗАТО п. Солнечный существует централизованная схема теплоснабжения.

В поселке расположен 1 источник централизованного теплоснабжения - отопительная мазутная Котельная общей производительностью по подключенной нагрузке 32,75 Гкал. По надежности отпуска тепла котельная относится ко второй категории.

Котельная ЗАТО п. Солнечный находящееся в хозяйственном ведении МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края и переданная в концессию АО «КрасЭКо» с согласия собственника осуществляет выработку, отпуск и передачу тепловой энергии для потребителей ЗАТО п. Солнечный.

Котельная ЗАТО Солнечный представляет собой комплекс, состоящий из паровой котельной с котлами типа ДКВР (котельная №1) и водогрейной с котлами КВГМ 30/150 (котельная №2) зимний период паровая котельная принимает на себя 30% отопительной нагрузки. В отопительный период обе котельные работают в совместном режиме. В летний период в работе находится только паровая котельная.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями - договорные.

Схема расположения и зона действия существующих источников тепловой энергии представлены в приложении 2, 3.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Котельная ЗАТО Солнечный представляет собой комплекс, состоящий из паровой и водогрейной котельных. Общая установленная мощность котельной составляет 91,25 Гкал/час.

Водогрейная котельная оборудована двумя котлами КВГМ 30/150 и покрывает отопительную нагрузку поселка. Паровая котельная оборудована 3-мя котлами ДКВР 10/13 и одним котлом ДКВР 20/13 и осуществляет покрытие нагрузок на собственные нужды и потери в тепловых сетях, также в пиковый зимний период паровая котельная принимает на себя 30% отопительной нагрузки. В отопительный период обе котельные работают в совместном режиме. В летний период в работе находится только паровая котельная. Для повышения эффективности работы водогрейной котельной и увеличения эксплуатационного срока службы котлов, в котельной предусмотрен закрытый греющий контур. Закрытие теплового контура производится чрез теплообменники, предусмотрены в центральных тепловых пунктах №1 и №2.

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

6

Тепловые нагрузки распределены между двумя зонами обслуживания - ЦТП-1 и ЦТП-2. Основная тепловая нагрузка поселка приходится на ЦТП-1. ЦТП-1 располагается в здании паровой котельной и представляет собой помещение бойлерной.

ЦТП-2 располагается в 300 метрах от котельной. Теплоноситель в виде пара передает тепловую энергию сетевой воде через бойлеры, расположенные в ЦТП-2, конденсат возвращается в котельную.

Подключенная нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях примерно 1,18 Гкал/ч) составляет 32,75 Гкал/час.

Рабочая температура теплоносителя на отопление - по температурному графику 85-60 °С. Регулирование отпуска тепловой энергии принято качественное.

Тепловая сеть проложена по поселку в вариантах надземной и канальной прокладки.

Основное котельное оборудование котельной ЗАТО Солнечный представлено в таблице

2.1

Таблица 2.1

| Наименование котельной | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/час | Производительность, Гкал/час | Паспортный КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ДКВР 10/13 (3) |  |  |  |  |  |
| №1 (Паровая) | №1 | 6,25 | 5,76 | 89,6 | 1965 | 2011 |
|  | №3 | 6,25 | 5,76 | 89,6 | 1965 | 2011 |
|  | №5 | 6,25 | 5,76 | 89,6 | 1966 | - |
|  | ДКВР 20/13 (1) |  |  |  |  |  |
|  | №7 | 12,5 | 11,52 | 90,3 | 2002 | 2012 |
| Котельная №2 (Водогрейная) | КВГМ 30-150 (2) |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 30,0 | 87,9 | 1992 | 2015 |
|  | №8 | 30 | 30,0 | 87,9 | 1992 | 2015 |
|  | №9 |  |  |  |  |  |

Подогрев сетевой воды осуществляется в основных бойлерах БП-200У, ПСВ-200У, ПСВ-200-7-15, ПСВ-500-14-23. Все бойлеры подключены к коллектору пара 5,0 кгс/см2, 0630 мм. Подача пара в коллектор осуществляется из отборов паровых турбин и от редукционноохладительных установок. Конденсат из бойлеров охлаждается в охладителях конденсата, нагревая декарбонизированную воду до подачи в деаэраторы, и направляется в конденсатные баки.

Теплофикационные установки одноступенчатые. Сетевые подогреватели двухходовые.

Система теплоснабжения - открытая, с водоразбором на нужды ГВС.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный, с погодозависимым регулированием температуры в подающем трубопроводе тепловой сети в соответствии с утвержденным температурным графиком 85/60 °С. Снабжение тепловой энергией осуществляется круглогодично.

Характеристика основного оборудования источника тепловой энергии ЗАТО п. Солнечный представлена в таблице 2.2

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

7

Таблица 2.2

|  | Котельная №1,2 |
| --- | --- |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 85/60 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 91,25 |
| Ограничения тепловой мощности | по паспорту |
| Параметры располагаемой тепловой мощности | 55,20 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 1965, 1966, 1992, 2002 |
| Г од последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2011, 2012, 2015 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Приложение 5 |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | нет |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети ЗАТО п. Солнечный подключены к источнику тепла по независимой схеме через теплообменники ЦТП-1 и ЦТП-2. Температурный график тепловой сети 85/60 °С.

Тепловая сеть от ЦТП-1 проложена в двухтрубном исполнении, диаметр трубопроводов Ду от 25 до 500 мм.

Тепловая сеть от ЦТП-2 проложена в двухтрубном и четырехтрубном исполнении, диаметр трубопроводов Ду от 25 до 350 мм.

Продолжительность работы системы теплоснабжения:

-	- отопительный период - 236 дней;

Общая протяжённость тепловых сетей: 53532 м (26766 м в двухтрубном исполнении), в том числе:

- обслуживаемых на основании договора ООО «КРАСЭКО» и находящихся в хозяйственном ведении МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный - 29546 м (14773 м в двухтрубном исполнении);

- для передачи сторонним потребителям (войсковой части, частным предприятиям и потребителям) - 23986 м (11983 м в двухтрубном исполнении).

Прокладка трубопроводов тепловой сети выполнена двумя способами: подземным способом в непроходных железобетонных каналах и надземным способом на низких отдельно стоящих опорах.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов.

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки изоляции см. таблицу 3.1

Описание тепловых сетей ЗАТО п. Солнечный представлено в таблице 3.1

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

8

Таблица 3.1

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Система теплоснабжения ЗАТО п. Солнечный |  |
| Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной ЗАТО п. Солнечный принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 85/60 оС при расчетной температуре наружного воздуха -38 оС |
| Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Схема тепловых сетей представлена в Приложении 3. |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Год введения в эксплуатацию тепловых сетей - для каждого участка представлены в Приложении 4 данного тома. Прокладка трубопроводов тепловой сети выполнена двумя способами: подземным способом в непроходных железобетонных каналах и надземным способом на низких отдельно стоящих опорах. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции приведены в Приложении 4 данного тома. |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | В тепловых камерах установлена отключающие и секционирующие задвижки, спуск- ники, воздушники |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Наиболее распространенным типом тепловой камеры на тепловых сетях ЗАТО п. Солнечный является камера из сборного железобетона. Размеры камер принимаются из условий нормального обслуживания размещаемого в камере оборудования согласно СП 124.13330.2012. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Графики регулирования отпуска тепловой энергии источника теплоснабжения - качественный. Применение качественного регулирования обусловлено преобладанием элеваторных узлов в общем объеме узлов присоединения потребителей тепловой энергии. Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется непосредственно через индивидуальные тепловые пункты. Температурные графики обусловлены применяемым теплофикационным и котельным оборудованием см. Приложение 1. |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

9

| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; | Отпуск тепловой энергии осуществляется согласно утвержденном температурном графикам 85/60 оС (Приложение 1). |
| --- | --- |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | Гидравлический режим тепловых сетей обусловлен качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода. Пьезометрические графики представлены в приложении 9. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов); | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) см. Приложение 5. |
| Статистика восстановлений (аварийновосстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Данные о времени восстановления тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Диагностика состояния тепловых сетей ЗАТО п. Солнечый ведется следующими способами: гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность - дважды в год по утвержденному графику. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей. | Летние ремонты проводятся согласно составленным планам проведения ежегодных текущих ремонтов |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Подключение систем отопления домов к тепловым сетям зависимое. Температурный график 85/60 оС. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Основная масса существующих потребителей ведет учет потребленной энергии по расчетным данным, часть по приборам учета, установленным у потребителей. |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; | Центральные тепловые пункты автоматизированы и не требуют ручного регулирования |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления. | Сведений нет. |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Перечень бесхозяйных сетей приведен в приложении 7. |

| Изм. | Кл уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

8

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

10

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрами и по типу прокладки и изоляции тепловых сетей ЗАТО п. Солнечный представлены в Приложении 4.

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Кл уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

11

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

В границах ЗАТО п. Солнечный действует 1 источник тепловой энергии. Границы зоны действия источника графически представлены в Приложении 2.

Площади зон теплоснабжения и зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

Таблица.4.1 Зоны действия мазутной котельной ЗАТО п. Солнечный

| Наименование объекта | Адрес | Наименование абонента |
| --- | --- | --- |
| Юридические лица |  |  |
| нежилое здание | Солнечная, 16б | ИП Елизарьева М.Н. |
| нежилое здание (офис) | Неделина, 18б | АО «Военторг-восток» |
| нежилое здание | Неделина, 18в | АО «Военторг-восток» |
| магазин №3 продуктовый | Гагарина,6 | ООО «Армияторг» |
| нежилое здание (КБО) | Гвардейская, 19а | АО «Военторг-восток» |
| нежилое помещение | Неделина, 9, пом. 24 | Открытое Акционерное Общество Сбербанк России, |
| нежилое помещение | Неделина, 17 | Аптека № 30 ГПКК "Губернские аптеки" |
| нежилое помещение | Карбышева, 32б | МУП МТК "Солнечный" |
| нежилое здание | Гвардейская, 25б | ООО"Грань" |
| магазин | Неделина, 18 | ООО "Грань" |
| магазин | Солнечная, 9 | ИП Юшкова ОН. |
| нежилое здание | карбышева, 32б | ООО "Денталь" |
| магазин | Неделина, 18а | ИП Васильева О.И. |
| гостиница | Карбышева, 32 | МУП "Сервис ЗАТО Солнечный" |
| нежилое здание | Неделина, 18а | МУП "Сервис ЗАТО Солнечный" |
| магазин | Неделина, 18а | ИП Тверитнев Н.Н. |
| магазин | Солнечная, 10 | ИП Тверитнев Н.Н. |
| магазин | Солнечная, 10в | ИП Тверитнев Н.Н. |
| мастерская "Шиносервис" | Солнечная, 10б | ИП Тверитнев Н.Н. |
| магазин | Матросова, 27 | ЗАО "Искра" |
| магазин | Солнечная, 16а | ЗАО "Искра" |
| магазин | Солнечная, 27 | ИП Сычева,Ваккер |
| магазин | Солнечная, 29 | ИП Сычева А.М. |
| магазин | Солнечная, 29а | ИП Сычева А.М. |
| нежилое здание | Гагарина, 15, пом. 2 | ООО "Фарма-Гранд" |
| торговый павильон | Карбышева, 32ж | ИП Сажнева |
| магазин | Гагарина, 15 | ИП Сажнева |
| магазин | Солнечная, 7а | ИП Боровский |
| магазин | Солнечная, 12б | ИП Бойко |
| магазин | Солнечная, 9б | ИП Шулюшенкова А.В. |
| нежилое помещение | торг. Место 24 | ИП Киракосян М.С. |
| парикмахерская | Неделина, 4, пом. 21 | ИП Котова О.В. |
| нежилое помещение | Неделина, 18д | филиал ФГУП "Почта России" Шары- повский почтамп |
| нежилое помещение | Солнечная, 13 | ООО « Гурман» |
| нежилое помещение | Солнечная, 9г | ИП Маркарян С.А. |
| Торговый киоск | торг. Место 1а | ИП Маркарян С.А. |
| магазин | Солнечная, 19 | ИП Лешаныч НИ. |
| торговый павильон | Солнечная, 27в | ИП Варакина Л.А. |

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

12

| Наименование объекта | Адрес | Наименование абонента |
| --- | --- | --- |
| торг.место | Солнечная, 1/3 | ИП Красилова ГА. |
| магазин | Карбышева, 34 | ИП Красилова ГА. |
| нежилое помещение | Солнечная, 27в | ИП Митюшенко Ю.В. |
| нежилое здание- пиццерия | Г агарина, 2а | ИП Кизуб |
| торговый павильон | Солнечная, 37/12 | Луканов В.Б. |
| торговый павильон | Солнечная, 27а | ИП Ковалев Ю.А. |
| торговый павильон | Солнечная, 34/1 | ИП Усова Р.И. |
| торговый павильон | Солнечная, торг. место 34 | ИП Фатьянов Э.В. |
| торговый павильон | Солнечная, 34/5 | ИП Гуляева ИМ. |
| торговый павильон | Солнечная, 47, стр. 34,6 | ИП Мелконян А.Х. |
| торговый павильон | Солнечная, 37/6 | ИП Орлова ТЕ. |
| торговый павильон | Солнечная, 37/2 | ИП Асланян М.Г. |
| торговый павильон | Солнечная, 34/11 | ИП Лагно СИ. |
| торговый павильон | Солнечная, 37/8 | ИП Лагно СИ. |
| торговый павильон | Солнечная, 34/7 | ИП Лагно СИ. |
| магазин | Солнечная, 7в | ИП Заболотная С.М. |
| торговый павильон | Г агарина, 4 | ИП Аликова В.И. |
| общежитие | Гвардейская, 19в | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| общежитие | Неделина, 17 | ФГАУ "Росжилкомплекс" |
| общежитие | Неделина, 18 | ФГАУ "Росжилкомплекс" |
| жилой дом | Карбышева, 33а | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Штаб дивизии с. 33 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Штаб с.34 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Штаб тыла с.35 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Штаб узла связи с. 36 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Штаб вертодрома с. 15/5 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Штаб в/ч 63630 с. 195 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Штаб УКТК с.129 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Штаб ВС (ДЭУ) с.10 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Штаб госпиталя |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Казарма №37 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Казарма №38 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Казарма №39 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Казарма №40 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Казарма №42 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Уч. Корпус №44 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Уч. Корпус №153 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Столовая №47 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Столовая №48 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Столовая № 163 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Оздоровит. центр госпиталя |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| бассейн |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Пищеблок госпиталя |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Клуб №45 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Клуб №165 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Г лавный корпус госпиталя |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Бак лаборатория |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Инфекционный корпус |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Медпункт 43 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| КБО солдатский с.53 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| КБО (Дом Быта), ул. Гвардейская, 19а |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Спортзал ТРБ с.138 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Мастерские БТО с. 52 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

13

| Наименование объекта | Адрес | Наименование абонента |
| --- | --- | --- |
| КПП бюро пропусков с.87 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Гауптвахта с.188 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| ПУ ЦБ РФ с.208 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Бытовое здание с.197 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Г араж №60 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Г араж №61 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Гараж №136 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Г араж №49 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Гараж №137 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Г араж ПУ ЦБ РФ |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Гараж №151а |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Гараж №177 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Гараж №199 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Гараж в/ч 63630 с.281а |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Гараж №189 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Гараж ДЭУ с.14 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Гараж комендатуры с.227а |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Гараж с мастер. СРМ с.13 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Гараж с.203 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Склад для солдатской столовой с.54 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Авторемонтная мастерская с.63 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Локомотивное ДЕПО с.89а |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| МТС с.79 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| МТС с.76 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Цех разделки овощей №155 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Пожарное ДЕПО с.49а |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Солд. баня 50 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Хоз корпус госпиталя с.65 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Мастерская ЭТК с.158 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| КТП (контрольнотехнический пункт) с.58 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Комплексное здание (штаб с.210 ) |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| КТП с диспетчерской ДЭУ |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Мастерская с.46 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Пожарное ДЕПО вертодрома с.178 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Насосная станция с.82 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Насосная станция с.213 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Насосная станция с.148 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Водомаслогрейка ГСМ с.62 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| Контора лаборатория с. 80 |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| ЦРП (лаборатория ЦЗС) |  | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС 13 г. Новосибирск ПУ 13/3 Солнечный |
| административное здание | Карбышева, 37 | Администрация ЗАТО п.Солнечный |
| гараж | Карбышева, 37 | Администрация ЗАТО п.Солнечный |
| архив | Карбышева, 32/11 | Администрация ЗАТО п.Солнечный |
| нежилое здание | Гвардейская, 36 | МБУ СК "Дельфин" |
| административное здание | Неделина, 10а | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 1» |
| гараж | Гвардейская, 24, стр. 1 | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 1» |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

14

| Наименование объекта | Адрес | Наименование абонента |
| --- | --- | --- |
| административное здание | Неделина, 10в | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Муниципальная детская школа искусств №2 |
| административное здание | Неделина, 10б | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» |
| административное здание | Неделина, 5 а | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №1 «Улыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей |
| гараж | Гвардейская, 24а, стр. 1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №1 «Улыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей |
| административное здание | Карбышева, 6а | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 2 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей |
| административное здание | Карбышева, 11а | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение - детский сад № 3 «Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей |
| административное здание | Солнечная, 2б | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 4 «Звездочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей |
| нежилое помещение | Неделина, 18д | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» |
| Спортзал | Неделина, 10б | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» |
| Спортзал | Солнечная, 16, стр. 1 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» |
| административное здание | Солнечная, 16, стр. 1 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» |
| административное здание | Неделина, 10б, корп. 2 | Автошкола МКУ ДОД ЮАШ |
| административное здание | Солнечная, 2а | муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр ЗАТО п. Солнечный" |
| административное здание | Неделина, 35 | Муниципальное бюджетное учрежде |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

15

| Наименование объекта | Адрес | Наименование абонента |
| --- | --- | --- |
|  |  | ние Дом культуры Российской Армии ЗАТО п. Солнечный Красноярского края |
| гараж | Гвардейская, 24а, стр. 1 | Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры Российской Армии ЗАТО п. Солнечный Красноярского края |
| административное здание | Солнечная, 25а, стр. 6 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский экологобиологический центр ЗАТО п. Солнечный Красноярского края |
| административное здание | Гагарина, 13 | КГКУ Ужурский отдел ветеринарии |
| административное здание | Солнечная, 29б | ФГКУ "СУ ФПС №19 МЧС России", ул. Солнечная, 29 Б(блок А) |
| нежилое помещение | Гагарина, 6, пом. 3 | Управление Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю |
| административное здание | Гвардейская, 19б | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию поселок Солнечный Красноярского края (Отдел МВД России по ЗАТО п. Солнечный) |
| нежилое помещение | Неделина, 18в | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию поселок Солнечный Красноярского края (Отдел МВД России по ЗАТО п. Солнечный) |
| гараж | Гвардейская, 24а, стр. 1 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию поселок Солнечный Красноярского края (Отдел МВД России по ЗАТО п. Солнечный) |
| административное пом. | Гагарина, 6, пом. 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения» ЗАТО п. Солнечный |
| административное здание | Солнечная, 12 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения» Ужурского района |
| гараж | Солнечная, 12 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения» Ужурского района |
| гараж | Солнечная, 12 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения» Ужурского района |
| административное здание | Гвардейская, 24а | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городская больница № 2 ЗАТО Солнечный Красноярского края |
| ЛЛК | Гвардейская, 24а | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городская больница № 2 ЗАТО Солнечный Красноярского края |
| подвал основного здания | Гвардейская, 24а | Муниципальное бюджетное учрежде- |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

16

| Наименование объекта | Адрес | Наименование абонента |
| --- | --- | --- |
|  |  | ние здравоохранения городская больница № 2 ЗАТО Солнечный Красноярского края |
| прачечная | Гвардейская, 24а | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городская больница № 2 ЗАТО Солнечный Красноярского края |
| гараж | Гвардейская, 24а, стр. 1 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городская больница № 2 ЗАТО Солнечный Красноярского края |
| торговый павильон | Солнечная, 34/2 | И.П. Толстихина Т.И. |
| торговый павильон | Солнечная, 23 | И.П. Антонова О.И. |
| Физические лица |  |  |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 1, 1 | ОРЛОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 1, 2 | ПЕТРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 2, 1 | МОРОЗОВ ИВАН АБРАМОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 2, 2 | СОРВАЧЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 3, 1 | ГРИДЮШКИНА МАРИНА ГЕОРГИЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 3, 2 | БОРЕНКОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 4, 1 | АНАНЬИН ИВАН ЮРЬЕВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 4, 2 | СКОВОРОДНЕВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 5, 1 | ЖУКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 5, 2 | КОПСОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 6, 1 | ВАЛОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 6, 2 | МАКСИМЕНКО ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 7, 1 | ИВАНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 8, 1 | ЮШКОВА ИЗОЛЬДА ВАСИЛЬЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 8, 2 | ТОЛСТИХИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 9, 1 | СТРОЙЛО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 9, 2 | ЛЕЙКО ТАИСА ГЕОРГИЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 10, 1 | ХАЙСАНОВА АСИЯ ГОТАУЛЛОВ- НА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 10, 2 | ГРИЩЕНКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 11 | ЩЕРБОВИЧ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

17

| Наименование объекта | Адрес | Наименование абонента |
| --- | --- | --- |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 12, 1 | ПОТЫЛИЦИНА ВАЛЕНТИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 12, 2 | ЕВГРАФОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 14, 1 | ХАЛЗУШИНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 16, 1 | САЛЬЦЕВИЧ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 16, 2 | ШУШАКОВА АННА АРИСТАРХОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 18, 1 | СОБОЛЕВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 18, 2 | СОБОЛЕВ ЭДУАРД ЛЕОНИДОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 8 а | АХМАДЕЕВ РАФИК ГАРИФОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 10 а, 1 | КЕДРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 10 а, 2 | МИРГОРОДСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 14 а, 1 | БАДАКШАНОВ ШАГИТ МУКТА- СИМОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОД- СКАЯ,18А | БАБИЧ АННА ЮРЬЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ^ Б | КАШАФУТДИНОВ МИНГАЙСЯ ХАЙРУТДИНОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 1, 1 | БОЧКАРЕВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 1, 2 | ВОРОНОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 2, 1 | АБРАМЧУКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 2, 2 | ГОРЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 3, 1 | БУРИЛИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 3, 2 | ТЕМЕРОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 4, 1 | ИКОНОСТАСОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 4, 2 | СОРОКИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 5, 1 | РУБАН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 5, 2 | МАТАФОНОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 1, 1 | КИШЕВ АЛЕКСАНДР МУЗАРИНО- ВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 1, 2 | ЛОКТИНА НИНА ПАВЛОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 3, 1 | ФИРСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 3, 2 | МАЙСТРУК ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, СВЕТ- | БАСЛОВЯК ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

18

| Наименование объекта | Адрес | Наименование абонента |
| --- | --- | --- |
|  | ЛАЯ, 5, 1 |  |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 5, 2 | КЕСЛЕР ЮРИЙ ИВАНОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 7, 2 | АВВАКУМОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 9, 1 | КРАЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 9, 2 | АСАНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 10, 1 | ПОЛЕЖАЕВА ЕКАТЕРИНА ДЕНИСОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 10, 2 | САЖНЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 11, 1 | БЕЛОГУБ ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 11, 2 | САВЕЛЬЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 12, 1 | ЛОЩИЛОВА МАРИЯ ЕФИМОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЭНЕРГЕТИКОВ, 2, 1 | КРАЕВА ОЛЬГА АЛЬБЕРТОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЭНЕРГЕТИКОВ, 2, 2 | ТЮЛЯЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЭНЕРГЕТИКОВ, 4, 1 | ХОРОШИХ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЭНЕРГЕТИКОВ, 4, 2 | ШАТАЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЭНЕРГЕТИКОВ, 6, 1 | МЕНЬШОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЭНЕРГЕТИКОВ, 6, 2 | РУДАК ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ЭНЕРГЕТИКОВ, 8, 1 | ДУДАРЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА, 1, 1 | НАРКЕВИЧ ИННА АНАТОЛЬЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА, 1, 2 | СИЛКИНА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА, 1 а, 1 | ГЛАДЫШЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА, 1 а, 2 | КАТАСАНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА, 3, 1 | БАЙДАЛЮК ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА, 3, 2 | ХЛЕБОПАШНИКОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА, 5, 1 | ГРИШИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА, 5, 2 | КУЗЬМИНА РАИДА АНАТОЛЬЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА, 7, 1 | ДРОБОТ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА, 7, 2 | ДОНЦОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, О.КОШЕВОГО, 2, 1 | КОВАЛЕНКО ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

19

| Наименование объекта | Адрес | Наименование абонента |
| --- | --- | --- |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, О.КОШЕВОГО, 2, 2 | СЕМЕНОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, О.КОШЕВОГО, 4, 1 | ЛИСМАН ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, О.КОШЕВОГО, 4, 2 | ЗЕЛЕНОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, О.КОШЕВОГО, 6, 1 | КОКУНОВ АРТЕМ МАКСИМОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, О.КОШЕВОГО, 6, 2 | СОСНОВ БОРИС ЕГОРОВИЧ |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, О.КОШЕВОГО, 8, 1 | ВАСЮТИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, О.КОШЕВОГО, 8, 2 | МАРТЫНОВА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА |
| жилой дом | ЗАТО Солнечный, СОЛНЕЧНАЯ, 2/9 | ЗАБОЛОТНЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ |
| жилой дом | УЖУР, КЛЮЧЕВАЯ, 38 | ЗАГОРУЙКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 1 | ПОТАПЕНКО МАРИЯ ФЕДОРОВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 2 | ЛОСЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 3 | АНОХИН ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 4 | ДАВЫДОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 5 | ПОДДУБНАЯ САИДА КИРАМОВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 6 | КИРИЧЕНКО ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 7 | ГУРКОВА ЛЮДМИЛА ПОЛИКАР- ПОВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 8 | БЕЛЕЦКАЯ МАРИНА НИКОЛАЕВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 9 | СУВОРОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 10 | ВОРОБЬЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 11 | САФРОНОВА НИНА ИВАНОВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 12 | ЯЧМЕНЕВА ОЛЬГА МИНУЛОВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 13 | ОЛЕНИКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 14 | ЖУРАВЛЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 15 | ПОЯРКОВ САВЕЛИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 16 | ДОНЦОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 17 | АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 25, 18 | ФРАНТИСОВА АНФИСА ИГНАТЬЕВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 1 | ЛАШЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 2 | КОЗЛОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 3 | БАКУЛИН ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕ- |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

20

| Наименование объекта | Адрес | Наименование абонента |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВИЧ |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 4 | ШАХВОРОСТОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 5 | КИПОРОВА ОКСАНА СЕМЕНОВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 6 | ИВАНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 7 | ЧЕРНОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 8 | ТОЛОКОННИКОВА НИНА ИВАНОВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 9 | РУЖЕНЦЕВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 10 | ДОБРЫНЬКИНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 11 | СОРОКИНА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 12 | ПЕЛЮШЕНКО НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 13 | МОТОРИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 14 | ПРУТОВЫХ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 15 | ПОМИНОВА ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 16 | ПОЗДНЯКОВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ |
| жилой дом | УЖУР, МАТРОСОВА, 27, 17 | ПРУТОВЫХ ВАЛЕНТИНА ТЕРЕНТЬЕВНА |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Карбышева, 1 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Карбышева, 2 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Неделина, 3 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Неделина, 4 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Неделина, 5 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Карбышева, 6 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Карбышева, 7 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Неделина, 8 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Неделина, 9 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Неделина, 10 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Карбышева, 11 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Карбышева, 12 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Неделина, 13 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Неделина, 14 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО | Неделина, 15 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

21

| Наименование объекта | Адрес | Наименование абонента |
| --- | --- | --- |
|  | п.Солнечный |  |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Неделина, 16 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гвардейская, 19 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гвардейская, 20 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гвардейская, 21 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гвардейская, 22 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гвардейская, 23 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гвардейская, 24 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гвардейская, 25 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гвардейская, 26 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гвардейская, 27 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гвардейская, 28 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гвардейская, 29 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гвардейская, 30 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Г вардейская, 31 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гвардейская, 37 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гвардейская, 39 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Карбышева, 32 |
| жилой дом(общежитие) | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Карбышева, 32 а |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Солнечная, 2 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Солнечная, 8 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | О-Кошевого, 14 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | О-Кошевого, 28 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Г агарина, 2 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Г агарина, 4 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гагарина, 6 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гагарина, 8 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гагарина, 9 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

22

| Наименование объекта | Адрес | Наименование абонента |
| --- | --- | --- |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гагарина, 10 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гагарина, 11 |
| жилой дом | МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный | Гагарина, 12 |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Схема административного деления ЗАТО п. Солнечный с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) и зонами действия источников тепловой энергии приведена в Приложении 2.

Потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха, за отопительный период и за год приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Элемент территориального деления (кадастровые участки) | Количество потребителей | Расчетная тепловая нагрузка, Г кал/час |  |  |  | Значение потребления тепловой энергии, тыс. Г кал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | за отопительный период | за год |
| 24:39:0121002 | 36 | 0,280027 | 0 | 0,016236 | 0,296263 | 0,837 | 0,872 |
| 24:39:0121003 | 4 | 0,04008 | 0 | 0,001796 | 0,041876 | 0,117 | 0,121 |
| 24:39:5402002 | 1 | 0,011257 | 0 | 0 | 0,011257 | 0,030 | 0,030 |
| 24:39:5403002 | 2 | 0,175240 | 0 | 0,000630 | 0,17587 | 0,470 | 0,471 |
| 24:61:0000002 | 96 | 2,383347 | 0,02030 | 0,211764 | 2,615411 | 7,591 | 8,055 |
| 24:61:0000003 | 165 | 20,897341 | 0,07790 | 2,738711 | 23,713952 | 71,289 | 77,284 |
| 24:61:0000004 | 91 | 4,71895 | 0 | 0,742141 | 4,71895 | 16,752 | 18,377 |
| ИТОГО: | 395 | 27,764101 | 0,0982 | 3,711278 | 31,573579 | 97,086 | 105,209 |

С учетом потерь теплоносителя по кадастровым кварталам 24:61:0000002 в размере 0,0019 Гкал/час,

24:61:0000003 в размере 0,911 Гкал/час,

24:61:0000004 в размере 0,013600 Гкал/час.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зоне действия источника тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды приведены в таблице 5.2.

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

21

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

23

Таблица 5.2

| № | Источник тепловой энергии | Присоединенная нагрузка потребителей тепловой энергии, Г кал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Потери | Всего |
| 1 | Котельная ЗАТО п. Солнечный | 28,506242 | 0,0982 | 3,711278 | 1,18 | 32,75 |

Для наглядности по данным таблиц 5.1 и 5.2 построена диаграмма (рис. 5.1):

- Qot

- Овент

- QrBC

- Опот

Рисунок 5.1. Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение,

Гкал/ч.

Поадресный перечень тепловых нагрузок потребителей ЗАТО п. Солнечный по видам теплопотребления приведен в Приложении 9.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источника. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха - минус 38 °С.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источнику тепловой энергии представлен в следующем таблице 6.1

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

22

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

24

Таблица 6.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Г кал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Г кал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Г кал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мазутная котельная ЗАТО п. Солнечный, здания 1,2 | 91,25 | 55,20 | 1,595 | 53,605 | 5,22 | 32,75 | 15,63 |

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки включают все расчетные элементы территориального деления.

Как видно из таблицы в ЗАТО п. Солнечный есть резерв тепловой мощности. Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения позволяет подключить новых потребителей.

Наличие резервов в ситуации аварии является основным фактором для предотвращения недопоставки тепловой энергии потребителям.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Теплоноситель в системе теплоснабжения ЗАТО п. Солнечный предназначен как для передачи теплоты, так и для горячего водоснабжения.

Расчетное количество теплоносителя определено согласно СП 124.13330.2012, использованное на горячее водоснабжение потребителей и на нормативные утечки, сведены в таблицу 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Всего подпитка тепловой сети, тыс.т/год, в т.ч.: | Нормативные утечки теплоносителя, тыс.т/год | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на ГВС (для открытых систем теплоснабжения), тыс. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мазутная котельная ЗАТО п. Солнечный, здания 1,2 | 535,6 | 55,59 | 479,88 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На котельной ЗАТО п.Солнечный в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется мазут.

Характеристика топлива представлена в таблице 8.1

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

23

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

25

Таблица 8.1

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Мазут | Город Сосновоборск | 9972 | Доставка мазута осуществляется автотранспортом на склад мазутной Котельной. |

Г одовое потребление топлива источниками тепловой энергии для нужд теплоснабжения и величина выработки тепловой энергии представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

| Источник тепловой энергии | Выработка тепловой энергии с учетом потерь, Гкал/год | Потребление топлива, т.н.т/год |
| --- | --- | --- |
| Мазутная котельная ЗАТО п. Солнечный | 112624,46 | 14831,40 |

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения. Основным показателем (критерием) является вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 0С, в промышленных зданиях ниже +8 0С, более числа раз установленного нормативами.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в части пунктов 6.25-6.29 раздела «Надежность».

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде), обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Минимально допустимые значения показателя вероятности безотказной работы:

- источника тепловой энергии - Рит = 0,97;

- тепловых сетей - Ртс = 0,9;

- потребителя тепловой энергии - Рпт = 0,99;

- системы в целом - Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

- коэффициент готовности системы теплоснабжения Кг = 0,97.

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

24

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

26

В настоящее время не существует общей методики оценки надежности систем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и живучесть.

В основу расчета вероятности безотказной работы системы положено понятие плотности потока отказов ю,(1/км.год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год).

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р =	(9.1)

где, ю - плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепла потребителям (1/км.год):

^ = л :	: А". : л : ::Е	(9.2)

где, а - эмпирический коэффициент, принимается 0,00003;

m - эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 1;

Кс - коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети. При проектировании Кс=1.

Во всех других случаях рассчитывается по формуле:

К. = 3 ; HL -	(9.3)

И=п/п0	(9.4)

где, И - индекс утраты ресурса;

n - возраст трубопровода, год;

п0- расчетный срок службы трубопровода, год.

Плотность потоков отказов и вероятность безотказной работы для тепловых сетей ЗАТО п. Солнечный приведены в приложении 6.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

t' t

t =t + ^- + мг

qQV exp.

(9.5)

где tg - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время Z в часах, после наступления исходного события, °С;

Z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

:,_температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

-температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени Z, °С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

27

q; V- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч*°С);

> - коэффициент аккумуляции помещения (здания) для жилого здания равно 40, ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при = 0) имеет следующий вид:

^ Ч D ^Т	*

Ъ = $

X In

(.^Е3.~^в)

(9.6)

где tB а —внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

В таблице 9.2 представлен расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.

Таблица 9.2

| Температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 °С, ч |
| --- | --- | --- |
| -50 | 0 | 4,85 |
| -45 | 0 | 5,25 |
| -40 | 9 | 5,72 |
| -35 | 78 | 6,28 |
| -30 | 203 | 6,97 |
| -25 | 417 | 7,82 |
| -20 | 745 | 8,92 |
| -15 | 1205 | 10,38 |
| -10 | 1853 | 12,40 |
| -5 | 2741 | 15,42 |
| 0 | 3804 | 20,43 |
| +5 | 4796 | 30,48 |
| +8 | 5195 | 43,94 |

В большинстве случаев несоблюдение нормативных показателей вызвано устареванием трубопроводов, так как параметр потока отказов w, для участков со сроком службы, превышающим расчетный, принимает большие значения.

С точки зрения надежности, общими рекомендациями по повышению безотказности работы, для всех участков, вне зависимости от результатов расчета являются:

- реконструкция участков со сроком службы превышающим расчетный срок службы трубопроводов, параметр потока отказов w для которых принимает большие значения;

- строительство резервных связей (перемычек);

- повышение коэффициента аккумуляции теплоты зданий (утепление, программы энергосбережения).

Кроме того, помимо схемных решений, общей рекомендациями по повышению надёжности теплоснабжения является внедрение мероприятия по улучшению эксплуатации тепловых сетей - вентиляция камер и каналов, прокладка дренажных линий, внедрение систем электрохимической защиты.

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

26

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

28

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели Котельной ЗАТО п. Солнечный за 2017 г. представлены в таблице 10.1

Таблица 10.1.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 112,625 |
| 2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 4,226 |
| 3. | Потери тепловой энергии при транспортировке | тыс. Гкал | 13,832 |
| 4. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 82,563 |
| 5. | Потребление топлива | тыс. тонн | 14,831 |
| 6. | Расход электроэнергии | тыс. кВт | 6226,355 |
| 7. | Потребление холодной воды | м3 | 414196 |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории ЗАТО п. Солнечный услуги по теплоснабжению оказывает на основании концессии с МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный АО «КрасЭКо».

11.1.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям представлены в таблице

Таблица 11.1

| Наименование теплоснабжающей организации | Показатели | Решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ое полугодие 2018 | 2-ое полугодие 2018 | Приказ РЭК |
| АО «КрасЭКо» | Одноставочный тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциаци по схеме подключения, руб./Гкал | 4535,53 | 4535,53 | №498-п., №654-п, от 20.12.2016 |
|  | Одноставочный тариф для населения | 5351,93 | 5351,93 |  |

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Основные проблемы в системах теплоснабжения источника тепловой энергии ЗАТО п. Солнечный приведены в таблице 12.1

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

27

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

29

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

| Наименование источника тепла | Проблемы в системах теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | В котельной | На тепловых сетях |
| Котельная ЗАТО п. Солнечный | 1. Отсутствие горячего водоснабжения в летний период. | - .Неудовлетворительное состояние тепловых сетей на отдельных участках трассы; - Низкое качество теплоизоляции (или полное ее отсутствие на отдельных участках); |

Таблица 12.1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

30

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

- СП 89.13330.2012 «Котельные установки»

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

31

Приложение 1. Температурный графики тепловых сетей

| Изм. | Кол уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

30

32

Приложение 2. Зона действия существующего источника теплоснабжения ЗАТО п. Солнечный

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| Изм. | Кл уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

34

Приложение 4. Характеристика тепловых сетей ЗАТО п. Солнечный

Таблица 4.1а Реестр собственных тепловых сетей от котельной ЗАТО п.Солнечный АО "КРАСЭКО " по состоянию на 15.09.2017 г.

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап.ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП-1 - Т0 | 530 | 25 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 2 | Т0 - Т0-1 | 530 | 91 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 3 | Т0-1 -Т0-2 | 530 | 130 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 4 | Т0-2 - Т0-3 | 530 | 57 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 5 | Т0-3 - Т0-4 | 530 | 116 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 6 | Т0-4 - Т0-5 | 530 | 71,5 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 7 | Т0-5 - ТК1 | 530 | 248 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 8 | ТК1 -ТК-2 | 530 | 89 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 9 | ТК-2 - ТК-2/1 | 159 | 38 | минвата | воздушная | 1988 | 2010 |
| 10 | ТК-2 -ТК-3 | 530 | 59 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 11 | ТК-3 -Т3 | 325 | 55 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 12 | Т3 - Т3-1 | 325 | 5 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 13 | Т3-1 -Т3-2 | 325 | 128 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 14 | Т3-2 - Т3-3 | 219 | 63 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 15 | Т3-3 - Т3-4 | 219 | 97 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 16 | Т3-4 - гараж, ул. Солн.№31 стр.1 | 108 | 14 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 17 | Гараж,ул. Солн.№31 стр. 1 - база ЖКХ,ул. Солн.№31 стр.4 | 57 | 14 | минвата | воздушная | 1965 | 1999 |
| 18 | Т3-4 - Т3-5 | 219 | 71 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 19 | Т3-5 -Т3-6 | 219 | 29 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 20 | Т3-6 - рем. Цех, ул.Солн.№31 стр.2 | 57 | 13 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 21 | Т3-6 - Т3-7 | 219 | 57 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 22 | Т3-7 - столяр- ка,ул.Солн.№31 стр.3 | 89 | 148 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 23 | Т3-7 - Т3-8 | 219 | 26 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 24 | Т3-8 - Лаборато- рия,ул.Солн.№31а стр.4 | 38 | 16 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 25 | Т3-8 - Т3-9 | 219 | 130 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 26 | Т3-9 - Т3-10 | 219 | 24 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 27 | Т3-10 - Т3-11 | 219 | 42 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 28 | Т3-11 - Т3-11а | 108 | 28 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 29 | Т3-11а - ТК-3/1 | 108 | 100 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 30 | Т3-11а - хлораторная | 32 | 5 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 31 | ТК-3/1 - КНС-3 | 57 | 44 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 32 | ТК-3/1 - Т3-11б | 108 | 60 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 33 | Т3-11б - биофильтр-3 | 57 | 13 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

35

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизо ляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап.рем онта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Т3-11б - ТК-3/1а | 76 | 40 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 35 | ТК-3/1а - КНС5 | 76 | 40 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 36 | ТК-3/1а - станция доочистки | 76 | 15 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 37 | Т3-10 - Т3-10а | 108 | 30 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 38 | ТК-3 - ТК-4 | 530 | 54 | минвата | канальная | 1965 | 2017 |
| 39 | ТК-4 - Т4 | 273 | 45 | ППУ | канальная | 1992 | 2015 |
| 40 | Т4 - Т4-1 | 273 | 30 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 41 | Т4-1 - ж/д ул. Неделина, 13 | 159 | 8 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 42 | ж/д ул. Неделина, 13-ТК-4/1 | 159 | 34 | минвата | канальная | 1992 | 2010 |
| 43 | ТК-4/1 - Неделина, 14 | 89 | 24 | минвата | канальная | 1965 | 2010 |
| 44 | ТК-4/1 - Гвардейская, 28 | 89 | 64 | минвата | канальная | 1965 | 2017 |
| 45 | Т4-1-Т4-2 | 273 | 115 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 46 | Т4-2 - Гвардейская, 23 | 89 | 8 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 47 | Т4-2 -ТК-4/2 | 273 | 112 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 48 | ТК-4/2 -ТК-4/2а | 159 | 39 | минвата | канальная | 1965 | 2007 |
| 49 | ТК-4/2а - Гвардейская, 22 | 89 | 30 | минвата | канальная | 1965 | 2007 |
| 50 | ТК-4/2а - ТК-4/2б | 159 | 17 | минвата | канальная | 1992 | 2010 |
| 51 | ТК-4/2б - Гвард.26 | 89 | 23 | минвата | канальная | 1965 | 2007 |
| 52 | ТК-4/2б-ТК-4/2в | 159 | 76 | минвата | канальная | 1992 | 2010 |
| 53 | ТК-4/2в - Гвардейская, 21 | 89 | 28 | минвата | канальная | 1965 | 2007 |
| 54 | ТК-4/2в - Гвардейская, 25 | 89 | 26 | минвата | канальная | 1992 | 2010 |
| 55 | ТК-4/2в - ТК-4/2г | 159 | 43 | минвата | канальная | 1992 | 2010 |
| 56 | ТК-4/2г - Гвардейская, 24 | 89 | 13 | минвата | канальная | 1965 | 2007 |
| 57 | ТК-4/2г - Горбольница, Гвардейская, 24а | 108 | 126 | минвата | канальная | 1992 | 2010 |
| 58 | ТК-4/2г - гаражи, Г вардейская, 24 стр 1 | 57 | 91 | минвата | канальная | 1965 | 2007 |
| 59 | Гаражи, Гвардейская, 24 стр 1 - прачечная, Гвардейская, 24а | 57 | 36 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 60 | ТК-4/2 -ТК-4/3 | 273 | 108 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 61 | ТК-4/3 - Гвардейская, 37 | 89 | 56 | минвата | канальная | 2005 | 2010 |
| 62 | ТК-4/3 -Т4-3 | 219 | 90 | минвата | канальная | 1992 | 2010 |
| 63 | Т4-3 -ТК-4/3а | 219 | 59 | минвата | воздушная | 1992 | 2010 |
| 64 | ТК-4/3а - Гвардейская, 29 | 89 | 8 | минвата | воздушная | 1992 | 2009 |
| 65 | ТК-4/3а - ТК-4/3б | 159 | 44 | минвата | воздушная | 1992 | 2009 |
| 66 | ТК-4/3б - Гвардейская, 31 | 89 | 11 | минвата | воздушная | 1992 | 2009 |
| 67 | ТК-4/3б - ТК-4/3в | 159 | 50 | минвата | воздушная | 1992 | 2009 |
| 68 | ТК-4/3в - Гвардейская, 30 | 89 | 61 | минвата | канальная | 1992 | 2009 |
| 71 | ТК-4 - Т4-4 | 159 | 22 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 72 | Т4-4 - Т4-5 | 159 | 27 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 73 | Т4-5-ул.Неделина №4 | 89 | 35 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

36

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизо ляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап.рем онта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | Т4-5 - Т4-6 | 159 | 4 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 75 | Т4-6 - Т4-7 | 159 | 18 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 76 | Т4-7 - Т4-8 | 159 | 7 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 77 | Т4-8 - ул.Неделина №3 | 89 | 5 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 78 | Т4-8 - Т4-9 | 159 | 46 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 79 | Т4-9 - Т4-10 | 159 | 35 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 80 | Т4-10 - Т4-11 | 159 | 3 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 81 | Т4-11 - ул.Карбышева №2 | 108 | 5 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 82 | ул.Карбышева №2- ул.Карбышева №1 | 89 | 35 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 83 | ТК-4 - ТК-5 | 530 | 120 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 84 | ТК-5 -ТК-5/1 | 159 | 63 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 85 | ТК-5/1 (ТК21) - Неделина, 15 | 89 | 19 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 86 | ТК5/1 - Неделина, 16 | 89 | 20 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 87 | ТК-5 - ТК -5/2 | 159 | 15 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 88 | ТК -5/2 -ТК-5/3 | 159 | 38 | минвата | воздушная | 1965 | 2006 |
| 89 | ТК-5/3 - Д/С №1 ул. Неделина 5А | 76 | 37 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 90 | ТК-5/3 - ТК-5/4 | 159 | 38 | минвата | воздушная | 1965 | 2006 |
| 91 | ТК-5/4 - Неделина, 5 | 89 | 23 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 92 | ТК-5/4 -ТК-5/5 | 159 | 88 | минвата | воздушная | 1965 | 2006 |
| 93 | ТК-5/5 - Карбышева, 6 | 89 | 28 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 94 | ТК-5/5 - ТК-5/5а | 108 | 28 | минвата | воздушная | 1965 | 2006 |
| 95 | ТК-5/5а - Д/С №2 ул. Карбышева 6А | 57 | 12 | минвата | канальная | 1965 | 2010 |
| 96 | ТК-5 - ТК-6 | 530 | 112 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 97 | ТК-6 - ТК-6/1 | 219, 159 | 82 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 98 | ТК-6/1 - ТК-6/2 | 159 | 74 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 99 | ТК-6/2 - Гвардейская, 27 | 89 | 14 | минвата | канальная | 1965 | 2008 |
| 100 | ТК-6/2 - ТК-6/3 | 159 | 23 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 101 | ТК-6/3 - Гвардейская, 19 | 108 | 19 | минвата | канальная | 1965 | 2010 |
| 102 | Гвардейская, 19-ТК6/3а | 57 | 75 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 103 | ТК-6/3а -ОВД | 25 | 30 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 104 | ТК-6/3 - ТК-6/4 | 108 | 48 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 105 | ТК-6/4 - Гвардейская, 20 | 108 | 20 | минвата | канальная | 1965 | 2008 |
| 106 | ТК-6 - Т6 | 159 | 52 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 107 | Т6 - ж/д Неделина, 8 | 89 | 5 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 108 | ж/д Неделина, 8 - ж/д Неделина, 9 | 89 | 28 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 109 | Т6 - Т6-1 | 159 | 22 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 110 | Т6-1 - Неделина, 8 | 89 | 5 | минвата | воздушная | 1965 | 2012 |
| 111 | Т6-1 - Т6-2 | 159 | 78 | минвата | воздушная | 1965 | 2006 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

37

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 112 | Т6-2- ж/д Карбышева, 7 | 89 | 5 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 113 | ж/д Карбышева, 7 -ж/д Карбышева, 12 | 89 | 52 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 114 | Т6-2-Т6-3 | 159 | 18 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 115 | Т6-3-Карбышева, 7 | 89 | 5 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 116 | ТК-6 - ТК-7 | 530 | 96 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 117 | ТК-7 -ТК-7/1 | 159 | 60 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 118 | ТК-7/1 - Т7 | 57 | 34 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 119 | Т7 -ТК-7/2 | 57 | 40 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 120 | ТК-7/2 -Неделина, 19д | 32 | 6 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 121 | ТК-7 - ТК-7/3 | 159 | 108 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 122 | ТК-7/3 -Неделина, 10 | 108 | 28 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 123 | ТК-7/3 - Карбышева, 11 | 89 | 74 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 124 | ТК-7/3 -ДЮСШ Карбышева, 16 стр1 | 76 | 67 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 125 | ТК-7- ТК8 | 530 | 102 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 126 | ТК8 - ТК-8/1 | 530 | 31 | минвата | канальная | 1965 | 2016 |
| 127 | ТК - 8/1 - ТК-8/2 | 530 (прямой) 377 (обратный) | 156 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 128 | ТК-8/2 - Т8 | 530 (прямой) 377 (обратный) | 72 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 129 | Т8 - Т8-1 | 530 (прямой) 377 (обратный) | 157 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |
| 130 | Т8-1 -Т8-2 | 530 (прямой) 377 (обратный) | 18 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |
| 131 | Т8-2 -Т8-3 | 530 (прямой) 377 (обратный) | 153 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |
| 132 | Т8-3 - Т8-4 | 530 (прямой) 377 (обратный) | 7 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |
| 133 | Т8-4-Т8-5 | 273 | 55 | ППУ | канальная | 1965 | 1989 |
| 134 | Т8-5 - Т8-6 | 325 (прямой) 377 (обратный) | 44 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |
| 135 | Т8-6 - Т8-7 | 325 | 2 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |
| 136 | Т8-7 -Т8-8 | 325 | 16 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |
| 137 | Т8-8 - Т8-9 | 219 | 32 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

38

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизо ляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап.рем онта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 138 | Т8-3 - ТК-8/3 | 133 | 87 | минвата | воздушная- канальная | 1965 | 1988 |
| 139 | ТК-8/3 - ТК-8/4 | 108 | 48 | минвата | канальная | 1965 | 1998 |
| 140 | ТК-8/4 - Г араж | 57 | 18 | минвата | канальная | 1965 | 1998 |
| 141 | ТК-8/4 - ТК-8/5 | 108 | 47 | минвата | канальная | 1965 | 1998 |
| 142 | ТК-8/5 - Администрация, Карбышева, 37 | 108 | 30 | минвата | канальная | 1965 | 1998 |
| 143 | ТК8-ТК-9 | 273 | 58 | минвата | канальная | 1965 | 1998 |
| 144 | ТК-9 - ДКРА ул.Неделина,35 | 89 | 101 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| 145 | ТК-9 -ТК-9/1 | 219 | 42 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 146 | ТК-9/1 - МОСШ №2 | 219 | 6 | минвата | канальная | 1984 | 2017 |
| 147 | ТК-9/1 - МКОУ "НОШ № 1" ул.Неделина, 10а | 108 | 58 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 148 | ТК-9/1 (ТК14) - МКОУ ДОД "МДШИ № 2" ул.Неделина, 10в | 108 | 46 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 149 | МКОУ ДОД "МДШИ № 2" - МКУ ДОД ЮАШ ул. Неделина, 10б корп.2 | 57 | 110 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 150 | ТК-9/1 - ТК-9/2 | 89 | 79 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 151 | ТК-9/2 - МКДОУ № 3 ул. Карбышева, 11А | 76 | 9 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 152 | ЦТП-2 - Т0-6 | 219 | 39 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| 153 | Т0-6 - ТК-10 | 219 | 82 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| 154 | ГВС ЦТП-2-ТК-10 | 108 | 121 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| 155 | ТК-10 - Гагарина, 9 | 108 | 17 | минвата | канальная | 1984 | 2014 |
| 156 | ГВС ТК1-Гагарина,9 | 76 | 17 | минвата | канальная | 1984 | 2014 |
| 157 | ТК-10 - ТК-10/1 | 219 | 22 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 158 | ТК-10/1 - ТК-10/1а | 76 | 34 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 159 | ТК-10/1а - Т10 | 76 | 4 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 160 | Т10 - ТК-10/1б | 76 | 58 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 161 | ТК-10/1б - Т10-1 | 76 | 48 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 162 | Т10-1 - ТК-10/1в | 57 | 23 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 163 | ТК-10/1в - ТК-10/1б | 57 | 52 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 164 | ТК-10/1 - Т10-2 | 108 | 97 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| 165 | Т10-2-Т10-3 | 159 | 48 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| 166 | Т10-3 - ТК-10/2 | 159 | 16 | минвата | воздушная | 1985 | 2007 |
| 167 | ТК-10/2 - Т10-6 | 76 | 36 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 168 | Т10-6 - Т10-7 | 57 | 46 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 173 | ЦТП-2 - ТК-11 | 325 | 12 | ППУ-ПЭ | канальная | 1985 | 2015 |
| 174 | ГВС ЦТП-2 - ТК-11 | 219 (прямой) 159 (обратный) | 12 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| Изм. | Кот уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

39

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 175 | ТК-11 - Гагарина, 12 | 108 | 38 | минвата | воздушная | 1985 | 2007 |
| 176 | ГВС ТК-11 - Гагарина,12 | 89 | 38 | минвата | воздушная | 1985 | 2007 |
| 177 | Транзит (подвал Гагарина 12) | 108 | 63 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 178 | ГВС Транзит (подвал Гагарина 12) | 89 | 63 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 179 | Гагарина, 12 - Гагарина, 10 | 108 | 23 | минвата | воздушная | 1985 | 2007 |
| 180 | ГВС Гагарина,12 - Гагарина,10 | 89 | 23 | минвата | воздушная | 1985 | 2007 |
| 181 | Транзит (подвал Гагарина 10) | 108 | 48 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 182 | ГВС Транзит (подвал Гагарина 10) | 89 | 48 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 183 | Гагарина, 10 - ТК-11/1 | 108 | 11 | минвата | воздушная | 1985 | 2007 |
| 184 | ГВС Гагарина, 10 - ТК-11/1 | 89 | 11 | минвата | воздушная | 1985 | 2007 |
| 185 | ТК-11/1 - Гагарина, 8 | 89 | 6 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 186 | ГВС ТК-11/1 - Гагарина,8 | 57 | 6 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 187 | ТК-11/1 - Гагарина,10 | 89 | 11 | минвата | канальная | 1984 | 2007 |
| 188 | ГВС ТК-11/1 - Гагарина, 10 | 57 | 11 | минвата | канальная | 1984 | 2007 |
| 189 | ТК-11 - ТК-12 | 325 | 61 | ППУ-ПЭ | канальная | 1984 | 2015 |
| 190 | ГВС ТК-11 - ТК-12 | 219 (прямой) 159 (обратный) | 61 | ППУ-ПЭ | канальная | 1985 | 2015 |
| 191 | ТК-12 - Гагарина, 11 | 108 | 22 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 192 | ГВС ТК2-Гагарина, 11 | 89 | 22 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 193 | ТК-12 - ТК-14 | 325 | 120 | ППУ-ПЭ | канальная | 1985 | 2015 |
| 194 | ГВС ТК-12 - ТК-14 | 219 (прямой) 159 (обратный) | 120 | ППУ-ПЭ | канальная | 1985 | 2015 |
| 195 | ТК-14 - Гагарина, 6 | 89 | 20 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 196 | ГВС ТК-14 - Гагарина,6 | 57 | 20 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 197 | ТК-14 - ТК-16 | 325 | 85 | минвата | канальная | 1985 | 2015 |
| 198 | ГВС ТК-14 - ТК-16 | 108 | 85 | минвата | канальная | 1985 | 2015 |
| 199 | ТК-16 - ТК-16/1 | 159 | 55 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 200 | ТК-16/1 - Т16 | 108 | 108 | минвата | воздуш ная- канальная | 1985 | 2007 |
| 202 | Т16 - транзит- Т16-1 | 159 | 58 | минвата | воздушная | 1985 | 2007 |
| 204 | Т16-1 - Т16-2 (Т14) | 159 | 30 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 206 | Т16-2 - Т16-3 (Т15) | 89 | 149 | минвата | воздуш ная- канальная | 1985 | 2007 |
| 207 | ТК-16 - ТК-17 | 325 | 58 | минвата | канальная | 1985 | 2015 |
| 208 | ГВС ТК-16 - ТК-17 | 108 | 58 | минвата | канальная | 1985 | 2016 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

40

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 209 | ТК-17 - О.Кошевого, 28 | 89 | 10 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 210 | ГВС ТК-17 - О.Кошевого, 28 | 57 | 10 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 211 | ТК-17 - Т17-1 | 89 | 30 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 212 | ГВС -Т17-1 | 57 | 30 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 213 | Т17-1 - Гагарина,2 | 57 | 32 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 214 | ГВС Т17-1 - Гагарина,2 | 57 | 32 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 215 | Т17-1 - Гагарина,4 | 76 (прямой) 57 (обратный) | 20 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 216 | ГВС Т17-1 - Гагарина,4 | 57 | 20 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 217 | ТК-17 - ТК-18 | 219 | 112 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 218 | ТК-18 - Т18 | 159 | 19 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 219 | Т18 - Т18-1 | 159 | 52 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 220 | Т18-1 - Т18-2 | 159 | 52 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 221 | Т18-2 - Т18-3 | 159 | 17 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 222 | Т18-3 - Т18-4 | 159 | 30 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 223 | Т18-4 - ТК-18/1 | 108 | 34 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 224 | Т18-4 - Ж/Д Солнечная 8 | 57 | 16 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 225 | ГВС Т18-4 - Ж/Д Солнечная 8 | 25 | 16 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 229 | ТК-18 - ТК-19 | 219 | 36 | ППУ | воздушная | 1987 | 2007 |
| 230 | ТК-19 - Солнечная 16 стр 1 | 57 | 17 | минвата | канальная | 1987 | - |
| 231 | ТК-19 - ТК-20 | 219 | 37 | ППУ | воздушная | 1987 | 2007 |
| 232 | ТК-20 - ТК-20/1 | 108 | 88 | минвата | канальная | 1987 | 2007 |
| 233 | ГВС ТК-20 - ТК-20/1 | 76 (прямой) 57 (обратный) | 77 | минвата | канальная | 1987 | 2007 |
| 234 | ТК-20/1 - Солнечная, 2 (ж/д) | 89 | 6 | минвата | канальная | 1987 | 2007 |
| 235 | ГВС ТК-20/1 - Солнечная, 2 (ж/д) | 57 (прямой) 32 (обратный) | 6 | минвата | канальная | 1987 | 2007 |
| 236 | ТК-20/1 - Дет.Сад № 4 ул. Солнечная 2Б | 76 | 40 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 237 | ГВС ТК-20/1 - Дет.Сад № 4 ул. Солнечная 2Б | 32 | 40 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 238 | ТК-20 - ТК-21 | 219 | 45 | ППУ | воздушная | 1987 | 2007 |
| 239 | ТК-21 -Т0-7 | 219 | 257 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 240 | Т0-7 - ТК-22 | 219 | 96 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 241 | ТК-22 - Карбышева, 32 (ж/д) | 159 | 76 | минвата | воздушная | 1987 | 2007 |
| 242 | ТК-22 - ТК-23 | 159 | 62 | минвата | воздушная | 1987 | 2007 |
| 243 | ТК-23 - Общежитие Карбышева, 32а | 57 | 36 | минвата | воздушная | 1987 | 2007 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 39 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

41

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 244 | ТК-23 - Т0-8 | 159 | 226 | минвата | воздушная | 1987 | 2007 |
| 245 | Т0-8 - ТК-24 | 159 | 50 | минвата | воздушная | 1987 | 2007 |
| 246 | ТК-24 - ТК-27 | 159 | 31 | минвата | воздушная | 1987 | 2007 |
| 247 | ТК-27 - ТК-27/1 | 108 | 15 | минвата | канальная | 1987 | 2007 |
| 248 | ТК-27 - Т0-15 | 159 | 123 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 249 | Т0-15 - Т0-16 | 76 | 69 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 250 | Т0-16 - Т0-17 | 76 | 70 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 251 | Т0-17 - ТК -35 | 76 | 33 | минвата | воздушная | 1965 | 2008 |
| 252 | Т0-15 - Т0-15а | 133 | 24 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 253 | Т0-15а - ТК-28 | 133 | 43 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 254 | ТК-28 - Т26 | 108 | 24 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 255 | ТК-28 - ТК-28/1 | 76 | 7 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 256 | ТК-28 - ТК-29 | 108 | 66 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 257 | ТК-29 - ТК-30 | 108 | 18 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 258 | ТК-30 - ТК-31 | 108 | 14 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 259 | ТК-31 - ТК-32 | 89 | 13 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 260 | ТК-32 - ТК-33 | 89 | 34 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 261 | ТК-33 - ТК-34 | 89 | 38 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 262 | ТК-24 - Т0-9 | 159 | 127 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 263 | Т0-9 - Т0-10 | 159 | 16 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 264 | Т0-10 - Т0-11 | 159 | 53 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 265 | Т0-11 - Т0-12 | 159 | 56 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 266 | Т0-12 - Т0-13 | 159 | 56 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 267 | Т0-13 - Т0-13а | 57 | 20 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 268 | Т0-13 - Т0-14 | 159 | 34 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 269 | Т0-14 - ТК-25 | 108 | 57 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 270 | ТК-25 - ТК-25/1 | 57 | 49 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 271 | ТК-25/1 - ТК-25/2 | 57 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 272 | ТК-25/2 - ТК-25/3 | 57 | 34 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 273 | ТК-25/3 - ТК-25/4 | 57 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 274 | ТК-25/4 - ТК-25/5 | 57 | 31 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 275 | ТК-25/5 - ТК-25/6 | 57 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 276 | ТК-25/6 - ТК-25/7 | 57 | 28 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 277 | ТК-25/7 - ТК-25/8 | 57 | 13 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 278 | ТК-25 - ТК-26 | 89 | 185 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 279 | ТК-26 - ТК-26/1 | 89 | 10 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 280 | ТК-26/1 - ТК-26/2 | 89 | 40 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 281 | ТК-26/2 - ТК-26/3 | 89 | 9 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 282 | ТК-26/3 - ТК-26/4 | 89 | 40 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 283 | ТК-26/4 - ТК-26/5 | 89 | 20 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 284 | ТК-26/5 - ТК-26/6 | 89 | 27 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

42

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 285 | ЦТП-2 - ТК-36 | 377 | 221 | минвата | воздушная | 1987 | 2008 |
| Паровые сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП-1 - ЦТП-2 | 273 (пар) 108 (конденсат) | 358 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| 2 | ЦТП-1 - Т0-6а (котловая вода) | 219 | 298 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| 3 | ЦТП-1 - Т0-6а (котловая вода) | 219 | 298 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| 4 | Т0-6а - ЦТП-2 (котловая вода) | 325 | 60 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| Всего: |  |  | 14233,5 |  |  |  |  |
| Летний период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЦТП-1 - Т0 | 530 | 25 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 2 | Т0 - Т0-1 | 530 | 91 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 3 | Т0-1 -Т0-2 | 530 | 130 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 4 | Т0-2 - Т0-3 | 530 | 57 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 5 | Т0-3 - Т0-4 | 530 | 116 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 6 | Т0-4 - Т0-5 | 530 | 71,5 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 7 | Т0-5 - ТК1 | 530 | 248 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 8 | ТК1 -ТК-2 | 530 | 89 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 9 | ТК-2 - ТК-2/1 | 159 | 38 | минвата | воздушная | 1988 | 2010 |
| 10 | ТК-2 - ТК-3 | 530 | 59 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 11 | ТК-3 - Т3 | 325 | 55 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 12 | Т3 - Т3-1 | 325 | 5 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 13 | Т3-1 - Т3-2 | 325 | 128 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 14 | Т3-2 - Т3-3 | 219 | 63 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 15 | Т3-3 - Т3-4 | 219 | 97 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 16 | Т3-4 - гараж, ул. Солн.№31 стр.1 | 108 | 14 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 17 | Г араж,ул. Солн.№31 стр. 1 - база ЖКХ,ул. Солн.№31 стр.4 | 57 | 14 | минвата | воздушная | 1965 | 1999 |
| 18 | Т3-4 - Т3-5 | 219 | 71 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 19 | Т3-5 - Т3-6 | 219 | 29 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 20 | Т3-6 - рем. Цех, ул. Солн.№31 стр.2 | 57 | 13 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 21 | Т3-6 - Т3-7 | 219 | 57 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 22 | Т3-7 - столяр- ка,ул. Солн.№31 стр.3 | 80 | 148 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 23 | Т3-7 - Т3-8 | 219 | 26 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 24 | Т3-8 - Лаборатория, ул.Солн.№31а стр.4 | 38 | 16 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 25 | Т3-8 - Т3-9 | 219 | 130 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 26 | Т3-9 - Т3-10 | 219 | 24 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

43

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Т3-10 - Т3-11 | 219 | 42 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 28 | Т3-11 - Т3-11а | 108 | 28 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 29 | Т3-11а - ТК-3/1 | 108 | 100 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 30 | Т3-11а - хлораторная | 32 | 5 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 31 | ТК-3/1 - КНС-3 | 57 | 44 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 32 | ТК-3/1 - Т3-11б | 108 | 60 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 33 | Т3-11б - биофильтр-3 | 57 | 13 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 34 | Т3-11б - ТК-3/1а (ТК 37) | 76 | 40 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 35 | ТК-3/1а - КНС5 | 76 | 40 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 36 | ТК-3/1а - станция доочистки | 76 | 15 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 37 | Т3-10 - Т3-10а | 108 | 30 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 38 | ТК-3 - ТК-4 | 530 | 54 | минвата | канальная | 1965 | 2017 |
| 39 | ТК-4 - Т4 | 273 | 45 | ППУ | канальная | 1992 | 2015 |
| 40 | Т4 - Т4-1 | 273 | 30 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 41 | Т4-1 - ж/д ул. Неделина, 13 | 159 | 8 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 42 | ж/д ул. Неделина, 13 - ТК- 4/1 | 159 | 34 | минвата | канальная | 1992 | 2010 |
| 43 | ТК-4/1 - Неделина, 14 | 89 | 24 | минвата | канальная | 1965 | 2010 |
| 44 | ТК-4/1 - Гвардейская, 28 | 89 | 64 | минвата | канальная | 1965 | 2017 |
| 45 | Т4-1 - Т4-2 | 273 | 115 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 46 | Т4-2 - Гвардейская, 23 | 89 | 8 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 47 | Т4-2 - ТК-4/2 | 273 | 112 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 48 | ТК-4/2 -ТК-4/2а | 159 | 39 | минвата | канальная | 1965 | 2007 |
| 49 | ТК-4/2а - Гвардейская, 22 | 89 | 30 | минвата | канальная | 1965 | 2007 |
| 50 | ТК-4/2а - ТК-4/2б | 159 | 17 | минвата | канальная | 1992 | 2010 |
| 51 | ТК-4/2б - Гвард.26 | 89 | 23 | минвата | канальная | 1965 | 2007 |
| 52 | ТК-4/2б - ТК-4/2в | 159 | 76 | минвата | канальная | 1992 | 2010 |
| 53 | ТК-4/2в - Гвардейская, 21 | 89 | 28 | минвата | канальная | 1965 | 2007 |
| 54 | ТК-4/2в - Гвардейская, 25 | 89 | 26 | минвата | канальная | 1992 | 2010 |
| 55 | ТК-4/2в - ТК-4/2г | 159 | 43 | минвата | канальная | 1992 | 2010 |
| 56 | ТК-4/2г - Гвардейская, 24 | 89 | 13 | минвата | канальная | 1965 | 2007 |
| 57 | ТК-4/2г - Горбольница, Г вардейская, 24а | 108 | 126 | минвата | канальная | 1992 | 2010 |
| 58 | ТК-4/2г - гаражи, Г вардейская, 24 стр 1 | 57 | 91 | минвата | канальная | 1965 | 2007 |
| 59 | Гаражи, Гвардейская, 24 стр 1 - прачечная, Гвардейская, 24а | 57 | 36 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 60 | ТК-4/2 -ТК-4/3 | 219 | 108 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 61 | ТК-4/3 - Гвардейская, 37 | 89 | 56 | минвата | канальная | 2005 | 2010 |
| 62 | ТК-4/3 - Т4-3 | 219 | 90 | минвата | канальная | 1992 | 2010 |
| 63 | Т4-3 -ТК-4/3а | 219 | 59 | минвата | воздушная | 1992 | 2010 |
| 64 | ТК-4/3а - Гвардейская, 29 | 89 | 8 | минвата | воздушная | 1992 | 2009 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

44

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 65 | ТК-4/3а - ТК-4/3б | 159 | 44 | минвата | воздушная | 1992 | 2009 |
| 66 | ТК-4/3б - Гвардейская, 31 | 89 | 11 | минвата | воздушная | 1992 | 2009 |
| 67 | ТК-4/3б - ТК-4/3в | 159 | 50 | минвата | воздушная | 1992 | 2009 |
| 68 | ТК-4/3в - Гвардейская, 30 | 89 | 61 | минвата | канальная | 1992 | 2009 |
| 69 | ТК-4 - Т4-4 | 159 | 22 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 70 | Т4-4-Т4-5 | 159 | 27 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 71 | Т4-5 - ул.Неделина №4 | 89 | 35 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 72 | Т4-5 - Т4-6 | 159 | 4 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 73 | Т4-6 - Т4-7 | 159 | 18 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 74 | Т4-7 - Т4-8 | 159 | 7 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 75 | Т4-8 - ул.Неделина №3 | 89 | 5 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 76 | Т4-8 - Т4-9 | 159 | 46 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 77 | Т4-9 - Т4-10 | 159 | 35 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 78 | Т4-10 - Т4-11 | 159 | 3 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 79 | Т4-11 - ул.Карбышева №2 | 108 | 5 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 80 | ул.Карбышева №2- ул.Карбышева №1 | 80 | 35 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 81 | ТК-4 - ТК-5 | 530 | 120 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 82 | ТК-5 - ТК-5/1 | 159 | 63 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 83 | ТК-5/1 - Неделина, 15 | 89 | 19 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 84 | ТК21 - Неделина, 16 | 89 | 20 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 85 | ТК-5 - ТК -5/2 | 159 | 15 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 86 | ТК -5/2 - ТК-5/3 | 159 | 38 | минвата | воздушная | 1965 | 2006 |
| 87 | ТК-5/3 - Д/С №1 ул. Неделина 5А | 76 | 37 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 88 | ТК-5/3 - ТК-5/4 | 159 | 38 | минвата | воздушная | 1965 | 2006 |
| 89 | ТК-5/4 - Неделина, 5 | 89 | 23 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 90 | ТК-5/4 -ТК-5/5 | 159 | 88 | минвата | воздушная | 1965 | 2006 |
| 91 | ТК-5/5 - Карбышева, 6 | 89 | 28 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 92 | ТК-5/5 - ТК-5/5а | 108 | 28 | минвата | воздушная | 1965 | 2006 |
| 93 | ТК-5/5а - Д/С №2 ул. Карбышева 6А | 57 | 12 | минвата | канальная | 1965 | 2010 |
| 94 | ТК-5 - ТК-6 | 530 | 112 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 95 | ТК-6 - ТК-6/1 | 219, 159 | 82 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 96 | ТК-6/1 - ТК-6/2 | 159 | 74 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 97 | ТК-6/2 - Гвардейская, 27 | 89 | 14 | минвата | канальная | 1965 | 2008 |
| 98 | ТК-6/2 - ТК-6/3 | 159 | 23 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 99 | ТК-6/3 - Гвардейская, 19 | 108 | 19 | минвата | канальная | 1965 | 2010 |
| 100 | Гвардейская, 19-ТК6/3а | 57 | 75 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 101 | ТК-6/3а - ОВД | 25 | 30 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 102 | ТК-6/3 - ТК-6/4 | 108 | 48 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 103 | ТК-6/4 - Г вардейская, 20 | 108 | 20 | минвата | канальная | 1965 | 2008 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

45

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 104 | ТК-6 - Т6 | 159 | 52 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 105 | Т6 - ж/д Неделина, 8 | 89 | 5 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 106 | ж/д Неделина, 8 - ж/д Неделина, 9 | 89 | 28 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 107 | Т6 - Т6-1 | 159 | 22 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 108 | Т6-1 - Неделина, 8 | 89 | 5 | минвата | воздушная | 1965 | 2012 |
| 109 | Т6-1 - Т6-2 | 159 | 78 | минвата | воздушная | 1965 | 2006 |
| 110 | Т6-2 - ж/д Карбышева, 7 | 89 | 5 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 111 | ж/д Карбышева, 7 -ж/д Карбышева, 12 | 89 | 52 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 112 | Т6-2 - Т6-3 | 150 | 18 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 113 | Т6-3 - Карбышева, 7 | 89 | 5 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 114 | ТК-6 - ТК-7 | 530 | 96 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 115 | ТК-7 - ТК-7/1 | 159 | 60 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 116 | ТК-7/1 - Т7 | 57 | 34 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 117 | Т7 - ТК-7/2 | 57 | 40 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 118 | ТК-7/2 - Неделина, 19д | 32 | 6 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 119 | ТК-7 - ТК-7/3 | 159 | 108 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 120 | ТК-7/3 - Неделина, 10 | 108 | 28 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 121 | ТК-7/3 - Карбышева, 11 | 89 | 74 | минвата | воздушная | 1965 | 1996 |
| 122 | ТК-7/3 - ДЮСШ Карбышева, 16 стр1 | 76 | 67 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 123 | ТК-7 - ТК8 | 530 | 102 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 124 | ТК8 - ТК-8/1 | 530 | 31 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 125 | ТК - 8/1 - ТК-8/2 | 530 (прямой) 377 (обратный) | 156 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 126 | ТК-8/2 - Т8 | 530 (прямой) 377 (обратный) | 72 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 127 | Т8 - Т8-1 | 530 (прямой) 377 (обратный) | 157 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |
| 128 | Т8-1 - Т8-2 | 530 (прямой) 377 (обратный) | 18 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |
| 129 | Т8-2 - Т8-3 | 530 (прямой) 377 (обратный) | 153 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |
| 130 | Т8-3 - Т8-4 | 530 (прямой) 377 (обратный) | 7 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

46

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 131 | Т8-4 - Т8-5 | 273 | 55 | ППУ | канальная | 1965 | 1989 |
| 132 | Т8-5 - Т8-6 | 325 (прямой) 377 (обратный) | 44 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |
| 133 | Т8-6 - Т8-7 | 325 | 2 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |
| 134 | Т8-7 - Т8-8 | 325 | 16 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |
| 135 | Т8-8 - Т8-9 | 219 | 32 | ППУ | воздушная | 1965 | 1989 |
| 136 | Т8-3 - ТК-8/3 | 133 | 87 | минвата | воздуш ная- канальная | 1965 | 1988 |
| 137 | ТК-8/3 - ТК-8/4 | 108 | 48 | минвата | канальная | 1965 | 1998 |
| 138 | ТК-8/4 - Г араж | 57 | 18 | минвата | канальная | 1965 | 1998 |
| 139 | ТК-8/4 - ТК-8/5 | 108 | 47 | минвата | канальная | 1965 | 1998 |
| 140 | ТК-8/5 - Администрация, Карбышева, 37 | 108 | 30 | минвата | канальная | 1965 | 1998 |
| 141 | ТК8-ТК-9 | 273 | 58 | минвата | канальная | 1965 | 1998 |
| 142 | ТК-9 - ДКРА ул.Неделина,35 | 89 | 101 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| 143 | ТК-9 - ТК-9/1 | 219 | 42 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 144 | ТК-9/1 - МОСШ №2 | 219 | 6 | минвата | канальная | 1984 | 2017 |
| 145 | ТК-9/1 - МКОУ "НОШ № 1" ул.Неделина, 10а | 108 | 58 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 146 | ТК-9/1 - МКОУ ДОД "МДТТТИ № 2" ул.Неделина, 10в | 108 | 46 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 147 | МКОУ ДОД "МДТТТИ № 2" - МКУ ДОД ЮАШ ул. Неделина, 10б корп.2 | 57 | 110 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 148 | ТК-9/1 - ТК-9/2 | 89 | 79 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 149 | ТК-9/2 - МКДОУ № 3 ул.Карбышева, 11А | 76 | 9 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 150 | ЦТП-2 - Т0-6 | 219 | 39 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| 151 | ГВС ЦТП-2 - ТК-10 | 108 | 121 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| 152 | ГВС ТК1 - Гагарина,9 | 76 | 17 | минвата | канальная | 1984 | 2014 |
| 153 | ТК-10 - ТК-10/1 | 219 | 22 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 154 | ТК-10/1 - ТК-10/1а | 76 | 34 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 155 | ТК-10/1а - Т10 | 76 | 4 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 156 | Т10 - ТК-10/16 | 76 | 58 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 157 | ТК-10/16 - Т10-1 | 76 | 48 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 158 | Т10-1 - ТК-10/1в | 57 | 23 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 159 | ТК-10/1в - ТК-10/16 | 57 | 52 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 160 | ТК-10/1 - Т10-2 | 108 | 97 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| 161 | Т10-2-Т10-3 | 159 | 48 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| 162 | Т10-3 - ТК-10/2 | 159 | 16 | минвата | воздушная | 1985 | 2007 |
| 163 | ТК-10/2 - Т10-6 | 76 | 36 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| Изм. | Кот уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

47

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 164 | Т10-6 - Т10-7 | 57 | 46 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 165 | ГВС ЦТП-2 - ТК-11 | 219 (прямой) 159 (обратный) | 12 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 166 | ГВС ТК-11 - Гагарина, 12 | 89 | 38 | минвата | воздушная | 1985 | 2007 |
| 167 | ГВС Транзит (подвал Г ага- рина 12) | 89 | 63 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 168 | ГВС Гагарина,12 - Гагари- на,10 | 89 | 23 | минвата | воздушная | 1985 | 2007 |
| 169 | ГВС Транзит (подвал Г ага- рина 10) | 89 | 48 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 170 | ГВС Гагарина, 10 - ТК-11/1 (ТК6) | 89 | 11 | минвата | воздушная | 1985 | 2007 |
| 171 | ГВС ТК-11/1 - Гагарина,8 | 57 | 6 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 172 | ГВС ТК-11/1 - Гагарина, 10 | 57 | 11 | минвата | канальная | 1984 | 2007 |
| 173 | ГВС ТК-11 - ТК-12 | 219 (прямой) 159 (обратный) | 61 | ППУ-ПЭ | канальная | 1985 | 2015 |
| 174 | ГВС ТК2-Г агарина, 11 | 89 | 22 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 175 | ГВС ТК-12 - ТК-14 | 219 (прямой) 159 (обратный) | 120 | ППУ-ПЭ | канальная | 1985 | 2015 |
| 176 | ГВС ТК-14 - Г агарина,6 | 57 | 20 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 177 | ГВС ТК-14 - ТК-16 | 108 | 85 | минвата | канальная | 1985 | 2015 |
| 178 | ТК-16 - ТК-16/1 | 159 | 55 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 179 | ТК-16/1 - Т16 | 108 | 108 | минвата | воздуш ная- канальная | 1985 | 2007 |
| 180 | Т16 - транзит- Т16-1 | 159 | 58 | минвата | воздушная | 1985 | 2007 |
| 181 | Т16-1 - Т16-2 | 159 | 30 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 182 | Т16-2 - Т16-3 | 89 | 149 | минвата | воздуш ная- канальная | 1985 | 2007 |
| 183 | ГВС ТК-16 - ТК-17 | 108 | 58 | минвата | канальная | 1985 | 2015 |
| 184 | ГВС ТК-17 - О.Кошевого, 28 | 57 | 10 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 185 | ГВС - Т17-1 | 57 | 30 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 186 | ГВС Т17-1 - Гагарина,2 | 57 | 32 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 187 | ГВС Т17-1 - Гагарина,4 | 57 | 20 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 188 | ТК-17 - ТК-18 | 219 | 112 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 189 | ТК-18 - Т18 | 159 | 19 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 190 | Т18 - Т18-1 | 159 | 52 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 191 | Т18-1 - Т18-2 | 159 | 52 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 192 | Т18-2 - Т18-3 | 159 | 17 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

48

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 193 | Т18-3 - Т18-4 | 159 | 30 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 194 | Т18-4 - ТК-18/1 | 108 | 34 | минвата | воздушная | 1965 | 2007 |
| 195 | ГВС Т18-4 - Ж/Д Солнечная 8 | 25 | 16 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 196 | ТК-18 - ТК-19 | 219 | 36 | ППУ | воздушная | 1987 | 2007 |
| 197 | ТК-19 - Солнечная 16 стр 1 | 57 | 17 | минвата | канальная | 1987 | - |
| 198 | ТК-19 - ТК-20 | 219 | 37 | ППУ | воздушная | 1987 | 2007 |
| 199 | ГВС ТК-20 - ТК-20/1 | 76 (прямой) 57 (обратный) | 77 | минвата | канальная | 1987 | 2007 |
| 200 | ГВС ТК-20/1 - Солнечная, 2 (ж/д) | 57 (прямой) 38 (обратный) | 6 | минвата | канальная | 1987 | 2007 |
| 201 | ГВС ТК-20/1 - Дет.Сад № 4 ул. Солнечная 2Б | 38 | 40 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 202 | ТК-20 - ТК-21 | 219 | 45 | ППУ | воздушная | 1987 | 2007 |
| 203 | ТК-21 - Т0-7 | 219 | 257 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 204 | Т0-7 - ТК-22 | 219 | 96 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 205 | ТК-22 - Карбышева, 32 (ж/д) | 159 | 76 | минвата | воздушная | 1987 | 2007 |
| 206 | ТК-22 - ТК-23 | 159 | 62 | минвата | воздушная | 1987 | 2007 |
| 207 | ТК-23 - Общежитие Карбышева, 32а | 57 | 36 | минвата | воздушная | 1987 | 2007 |
| 208 | ТК-23 - Т0-8 | 159 | 226 | минвата | воздушная | 1987 | 2007 |
| 209 | Т0-8 - ТК-24 | 159 | 50 | минвата | воздушная | 1987 | 2007 |
| 210 | ТК-24 - ТК-27 | 159 | 31 | минвата | воздушная | 1987 | 2007 |
| 211 | ТК-27 - ТК-27/1 | 108 | 15 | минвата | канальная | 1987 | 2007 |
| 212 | ТК-27 - Т0-15 | 159 | 123 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 213 | Т0-15 - Т0-16 | 76 | 69 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 214 | Т0-16- Т0-17 | 76 | 70 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 215 | Т0-17 - ТК -35 | 76 | 33 | минвата | воздушная | 1965 | 2008 |
| 216 | Т0-15 - Т0-15а | 133 | 24 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 217 | Т0-15а - ТК-28 | 133 | 43 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 218 | ТК-28 - Т26 | 108 | 24 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 219 | ТК-28 - ТК-28/1 | 76 | 7 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 220 | ТК-28 - ТК-29 | 108 | 66 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 221 | ТК-29 - ТК-30 | 108 | 18 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 222 | ТК-30 - ТК-31 | 108 | 14 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 223 | ТК-31 - ТК-32 | 89 | 13 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 224 | ТК-32 - ТК-33 | 89 | 34 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 225 | ТК-33 - ТК-34 | 89 | 38 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 226 | ТК-24 - Т0-9 | 159 | 127 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 227 | Т0-9 - Т0-10 | 159 | 16 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

49

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 228 | Т0-10 - Т0-11 | 159 | 53 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 229 | Т0-11 - Т0-12 | 159 | 56 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 230 | Т0-12 - Т0-13 | 159 | 56 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 231 | Т0-13 - Т0-13а | 57 | 20 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 232 | Т0-13 - Т0-14 | 159 | 34 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 233 | Т0-14 - ТК-25 | 108 | 57 | минвата | воздушная | 1965 | 1989 |
| 234 | ТК-25 - ТК-25/1 | 57 | 49 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 235 | ТК-25/1 - ТК-25/2 | 57 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 236 | ТК-25/2 - ТК-25/3 | 57 | 34 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 237 | ТК-25/3 - ТК-25/4 | 57 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 238 | ТК-25/4 - ТК-25/5 | 57 | 31 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 239 | ТК-25/5 - ТК-25/6 | 57 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 240 | ТК-25/6 - ТК-25/7 | 57 | 28 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 241 | ТК-25/7 - ТК-25/8 | 57 | 13 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 242 | ТК-25 - ТК-26 | 89 | 185 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 243 | ТК-26 - ТК-26/1 | 89 | 10 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 244 | ТК-26/1 - ТК-26/2 | 89 | 40 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 245 | ТК-26/2 - ТК-26/3 | 89 | 9 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 246 | ТК-26/3 - ТК-26/4 | 89 | 40 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 247 | ТК-26/4 - ТК-26/5 | 89 | 20 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 248 | ТК-26/5 - ТК-26/6 | 89 | 27 | ППУ-ПЭ | канальная | 1965 | 2014 |
| 249 | ЦТП-2 - ТК-36 | 377 | 221 | минвата | воздушная | 1987 | 2008 |
| Паровые сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП-1 - ЦТП-2 | 273 (пар) 108 (конденсат) | 358 | минвата | воздушная | 1984 | 1992 |
| Всего: |  |  | 12658,5 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

50

Таблица 4.2а Реестр тепловых сетей сторонних огранизаций (ЦЖКУ "ФГБУ") от котельной ЗАТО п.Солнечный АО "КРАСЭКО " по состоянию на 15.09.2017г.

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| i | Т0-1 - Б/н Энерговагоны, (121) | 108 | 215 | минвата | воздушная |
| 2 | Т0-2 - Т5 | 108 | 200 | минвата | воздушная |
| 3 | Т5- сооружение №75 | 32 | 4 | минвата | воздушная |
| 4 | Т5-Т10 | 108 | 150 | минвата | воздушная |
| 5 | Т10-сооружение №74 А | 89 | 85 | минвата | воздушная |
| 7 | Т10 - Т-12 | 108 | 33 | минвата | воздушная |
| 7 | Т12 - Т-12А | 89 | 95 | минвата | воздушная |
| 8 | Т-12а -сооружение №79 | 57 | 12 | минвата | канальная |
| 9 | Т0-4 - Т15 | 57 | 7 | минвата | воздушная |
| 10 | Т15- б/н Станция "Степная" | 57 | 2 | минвата | воздушная |
| 11 | Т15- сооружение №89А | 57 | 42 | минвата | воздушная |
| 12 | Т3-10а - Т25А | 108 | 276 | минвата | воздушная |
| 13 | Т25А - сооружение №158 | 57 | 73 | минвата | воздушная |
| 14 | Т25А- сооружение №160 | 57 | 35 | минвата | воздушная |
| 15 | Т3-11-Т31 | 219 | 225 | минвата | воздушная |
| 16 | Т31 - Т31а | 89 | 85 | минвата | воздушная |
| 17 | Т31а - сооружение №80 | 57 | 8 | минвата | воздушная |
| 18 | Т31а - Т 31а-1 | 108 | 42 | минвата | канальная |
| 19 | Т 31а-1 - ТК-31б | 108 | 63 | минвата | воздушная |
| 20 | ТК-31б - сооружение №83 | 57 | 23 | минвата | воздушная |
| 21 | ТК-31б - сооружение № 213 | 57 | 22 | минвата | воздушная |
| 22 | Сооружение № 213- сооружение №62 | 57 | 23 | минвата | воздушная |
| 23 | Т31 - Т31п | 89 | 300 | минвата | воздушная |
| 24 | Т31п - ТК-32 | 89 | 930 | минвата | воздушная |
| 25 | ТК 32 - Т33 | 89 | 73 | минвата | воздушная |
| 26 | Т33-Т34 | 89 | 15 | минвата | воздушная |
| 27 | Т34 - сооружение №178 | 57 | 14 | минвата | воздушная |
| 28 | Т34 - ТК36 | 89 | 278 | минвата | воздушная |
| 29 | ТК36 - сооружение №15/5 | 89 | 8 | минвата | воздушная |
| 30 | ТК-8/2 -сооружение №33 | 57 | 30 | минвата | канальная |
| 31 | ТК-8/2 - Сооружение №438 | 89 | 170 | минвата | канальная |
| 32 | Т8 - Т79 | 273 | 30 | минвата | воздушная |
| 33 | Т79 - сооружение №87 | 25 | 25 | минвата | воздушная |
| 34 | Т79 - Т80 | 273 | 59 | минвата | воздушная |
| 35 | Т80 - сооружение №34 | 76 | 30 | минвата | канальная |
| 36 | Т80 - Т81 | 273 | 24 | минвата | воздушная |
| 37 | Т81 - сооружение №37 | 76 | 30 | минвата | воздушная |
| 38 | Т81 - Т82 | 273 | 75 | минвата | воздушная |
| 39 | Т82 - сооружение №35 | 57 | 28 | минвата | канальная |
| 40 | Т82 - Т83 | 273 | 26 | минвата | воздушная |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| Изм. | Кол уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

51

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 41 | Т83- сооружение №37 | 32 | 36 | минвата | воздушная |
| 42 | Т83- сооружение №37 | 57 | 25 | минвата | воздушная |
| 43 | Т83-Т84 | 273 | 26 | минвата | воздушная |
| 44 | Т84 - сооружение№38 | 40 | 26 | минвата | воздушная |
| 45 | Т84 -Т85 | 219 | 41 | минвата | воздушная |
| 46 | Т85 - сооружение №36 | 57 | 25 | минвата | канальная |
| 47 | Т85 - сооружение №38 | 108 | 16 | минвата | воздушная |
| 48 | Т85 - Т86 | 219 | 40 | минвата | воздушная |
| 49 | Т86 - Т87 | 219 | 25 | минвата | воздушная |
| 50 | Т87 - сооружение №138 | 57 | 11 | минвата | воздушная |
| 51 | Т87 - Т88 | 219 | 34 | минвата | воздушная |
| 52 | Т88 - сооружение №43 | 32 | 40 | минвата | воздушная |
| 53 | Т88 - Т88А | 219 | 46 | минвата | воздушная |
| 54 | Т88А - Т88Б | 108 | 135 | минвата | воздушная |
| 55 | Т88Б- сооружение №42 | 89 | 36 | минвата | канальная |
| 56 | Т88Б - Т96 | 89 | 37 | минвата | воздушная |
| 57 | Т96 - сооружение №165 | 57 | 10 | минвата | воздушная |
| 58 | Т88а - Т89 | 219 | 23 | минвата | воздушная |
| 59 | Т89 - сооружение №42 | 89 | 9 | минвата | воздушная |
| 60 | Т89 - Т90 | 219 | 22 | минвата | воздушная |
| 61 | Т90 - сооружение №41 | 159 | 42 | минвата | воздушная |
| 62 | Т90 - Т91А | 89 | 37 | минвата | воздушная |
| 63 | Т91А - сооружение №39 | 32 | 22 | минвата | воздушная |
| 64 | Т91А - Т91 | 80 | 28 | минвата | воздушная |
| 65 | Т91 - сооружение №39 | 76 | 10 | минвата | воздушная |
| 66 | Т91 - сооружение №40 | 57 | 24 | минвата | воздушная |
| 67 | Т86 - Т93 | 159 | 77 | минвата | воздушная |
| 68 | Т93 - сооружение №138 | 25 | 14 | минвата | воздушная |
| 69 | Т93 - Т97 | 159 | 170 | минвата | воздушная |
| 70 | Т97 - сооружение №163 | 57 | 14 | минвата | воздушная |
| 71 | Т97 - сооружение №153 | 89 | 74 | минвата | воздушная |
| 72 | Т8-1 - сооружение №45 | 89 | 28 | минвата | воздушная |
| 73 | Т8-2 - Т101 | 108 | 48 | минвата | воздушная |
| 74 | Т101 - сооружение №49А | 40 | 18 | минвата | воздушная |
| 75 | Т101 - Т102 | 108 | 26 | минвата | воздушная |
| 76 | Т102 - Т104 | 89 | 4 | минвата | воздушная |
| 77 | Т104 - сооружение №48 | 57 | 6 | минвата | воздушная |
| 78 | Т102 - Т103 | 76 | 34 | минвата | воздушная |
| 79 | Т103 - сооружение №47 | 57 | 105 | минвата | воздушная |
| 80 | Т103 - сооружение №46 | 57 | 16 | минвата | воздушная |
| 81 | Т104 - сооружение №44 | 89 | 85 | минвата | воздушная |
| 82 | Т8-3 - Т108 | 273 | 8 | минвата | воздушная |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Изм. | Кл уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

52

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 83 | Т108 - сооружение №197 | 32 | 30 | минвата | воздушная |
| 84 | Т108 - Т108А | 273 | 35 | минвата | воздушная |
| 85 | Т108А - Т109 | 273 | 37 | минвата | воздушная |
| 86 | Т109 - сооружение № 62 | 32 | 10 | минвата | воздушная |
| 87 | Т109 - Т110 | 273 | 60 | минвата | воздушная |
| 88 | Т110-Т111 | 89 | 14 | минвата | воздушная |
| 89 | Т111- сооружение №54 | 89 | 11 | минвата | воздушная |
| 90 | Т111- сооружение №155 | 32 | 23 | минвата | воздушная |
| 91 | Т110 - Т112 | 273 | 12 | минвата | воздушная |
| 92 | Т112 -Сооружение №162а | 57 | 7 | минвата | воздушная |
| 93 | Т112 - Т113 | 219 | 38 | минвата | воздушная |
| 94 | Т113 - сооружение №162а | 57 | 5 | минвата | воздушная |
| 95 | Т113 - Т114 | 273 | 16 | минвата | воздушная |
| 96 | Т114 - сооружение №162а | 57 | 7 | минвата | воздушная |
| 97 | Т114 - Т115 | 273 | 2 | минвата | воздушная |
| 98 | Т115 - сооружение №53 | 57 | 37 | минвата | воздушная |
| 99 | Т115 - Т116 | 159 | 8 | минвата | воздушная |
| 100 | Т-116- соружение №162а | 25 | 10 | минвата | воздушная |
| 101 | Т116 - Т117 | 273 | 76 | минвата | воздушная |
| 102 | Т117 - сооружение б/н Аккумуляторная | 32 | 10 | минвата | воздушная |
| 103 | Т117-Т117А | 219 | 36 | минвата | воздушная |
| 104 | Т117А - сооружение №52 | 32 | 30 | минвата | воздушная |
| 105 | Т117А - Т118 | 108 | 21 | минвата | воздушная |
| 106 | Т118 - сооружение №199 | 57 | 10 | минвата | воздушная |
| 107 | Т118 - Т120 | 108 | 33 | минвата | воздушная |
| 108 | Т120 - сооружение № 199 | 57 | 10 | минвата | воздушная |
| 109 | Т120 - Т120А | 76 | 57 | минвата | воздушная |
| 110 | Т120А - сооружение №50 | 76 | 96 | минвата | воздушная |
| 111 | Т120А - Т121 | 57 | 30 | минвата | воздушная |
| 112 | Т121 - сооружение №63 | 57 | 30 | минвата | воздушная |
| 113 | Т8-5 - сооружение №58 | 32 | 18 | минвата | воздушная |
| 114 | Т8-6 - сооружение №129 | 32 | 72 | минвата | воздушная |
| 115 | Т8-7 - Т126 | 273 | 73 | минвата | воздушная |
| 116 | Т126 - сооружение №136б | 76 | 48 | минвата | воздушная |
| 117 | Т126 - Т127 | 273 | 84 | минвата | воздушная |
| 118 | Т127 - сооружение №60 | 108 | 33 | минвата | воздушная |
| 119 | Т127 - Т128 | 159 | 172 | минвата | воздушная |
| 120 | Т128 - сооружение №61 | 89 | 38 | минвата | воздушная |
| 121 | Т128 - сооружение №49 | 89 | 24 | минвата | воздушная |
| 122 | Т8-9 - Т129А | 159 | 58 | минвата | воздушная |
| 123 | Т129А - Сооружение№68 | 89 | 94 | минвата | воздушная |
| 124 | Т129А - Сооружение№64 | 57 | 48 | отсутствует | воздушная |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| Изм. | Кол уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

53

| №п п | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 125 | Т129А - Сооружение№64 | 57 | 55 | минвата | воздушная |
| 126 | Т8-9 - Т131 | 219 | 48 | минвата | воздушная |
| 127 | Т131 - сооружение №208 | 40 | 30 | минвата | канальная |
| 128 | Т131- Т132 | 219 | 50 | минвата | воздушная |
| 129 | Т132 - сооружение №188 | 57 | 35 | минвата | воздушная |
| 130 | Т132 - Т132А | 219 | 10 | минвата | канальная |
| 131 | Т132А - сооружение №203 | 57 | 3 | минвата | воздушная |
| 132 | ТК132А - Т133 | 219 | 20 | минвата | воздушная |
| 133 | Т133 - Сооружение №227А | 76 | 22 | минвата | воздушная |
| 134 | Т133-Т135 | 89 | 60 | минвата | канальная |
| 135 | Сооружение№189 - сооружение №203 | 89 | 5 | минвата | воздушная |
| 136 | Т135 - Т136 | 89 | 20 | минвата | воздушная |
| 137 | Т136 - сооружение №65 | 25 | 2 | минвата | воздушная |
| 138 | Т136 - сооружение №66 | 25 | 2 | минвата | воздушная |
| 139 | Т136 - Т137 | 89 | 65 | минвата | воздушная |
| 140 | Т137 - сооружение №67 | 57 | 48 | минвата | воздушная |
| 141 | Т137 - сооружение №145 | 76 | 48 | минвата | воздушная |
| 142 | ТК-6/1 - Ж/Д-№ 18 | 57 | 16 | минвата | канальная |
| 143 | ТК-6/1 - Ж/Д-№ 17 | 76 | 25 | минвата | канальная |
| 144 | ТК-6/3а - Сооружение 24 | 57 | 5 | минвата | канальная |
| 152 | Т2Г - с195 Штаб ВС | 57 | 40 | минвата | каналь ная- воздушная |
| 153 | ТК-21 - Сооружение 10 | 57 | 16 | минвата | воздушная |
| 154 | ТК-21/1 - с. б/н КПП ДЭУ | 32 | 5 | минвата | воздушная |
| Итого: |  |  | 7611 |  |  |

Таблица 4.3а Реестр тепловых сетей сторонних организаций (Юридические лица) от котельной ЗАТО п. Солнечный АО "КРАСЭКО " по состоянию на 15.09.2017 г.

| № пп | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-2/1б - ТК-2/1в | 108 | 40,5 | минвата | канальная | 1990 | 2007 |
| 2 | ТК-2/1в - Солнечная, 23 | 32 | 14,5 | минвата | канальная | 1990 | 2007 |
| 3 | ТК-3 - Солнечная, 19 | 57 | 8,5 | минвата | канальная | 1998 | 2008 |
| 4 | ТК-3 - Солнечная, 19б | 25 | 1 | минвата | канальная | 1998 | 2008 |
| 5 | Т3-10а - Бокс (автомойка), Солнечная 18 | 57 | 84,5 | минвата | воздушная | 1998 | 2008 |

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

52

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

54

| № пп | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 6 | Т4 - Солнечная, 16б | 32 | 3 | минвата | воздушная | 1998 | 2008 |
| 7 | ул. Солнечная т.м. 34/7 - ул. Солнечная т.м. 34/1 | 32 | 6 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 8 | ул. Солнечная т.м. 34/7 - Т4-10а | 32 | 7 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 9 | Т4-10а - ул. Солнечная, т.м. 37/2 | 32 | 1 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 10 | Т4-10а - ул. Солнечная, т.м. 37/8 | 32 | 1 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 11 | ТК-7/1 - Неделина, 18в | 89 | 31 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 12 | ТК-7/1 - Неделина, 18б | 57 | 16 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 13 | Т7- ул. Неделина, 18ж | 25 | 2,5 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 14 | ТК-38 - Солнечная, 21, хранилище | 108 | 47 | минвата | воздушная | 1965 | 1987 |
| 15 | ТК-39 - Солнечная, 21, МУ-53 | 76 | 10,5 | минвата | воздушная | 1965 | 1987 |
| 16 | ТК-18 - ул. Солнечная, 16 | 57 | 16 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 17 | Т18 - ул .Солнечная, 14 | 57 | 13,3 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 18 | Т4-3 - Гвардейская, 25б | 32 | 15 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 19 | Т18-3а - Солнечная, 10в | 25 | 4 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 20 | Т0-7 - ул. Карбышева, 32 ж | 25 | 3 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
|  | Итого: |  | 325,3 |  |  |  |  |
| Летний период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-2/1б - ТК-2/1в | 108 | 40,5 | минвата | канальная | 1990 | 2007 |
| 2 | ТК-2/1в - Солнечная, 23 | 32 | 14,5 | минвата | канальная | 1990 | 2007 |
| 3 | ТК-3 - Солнечная, 19 | 57 | 8,5 | минвата | канальная | 1998 | 2008 |
| 4 | ТК-3 - Солнечная, 19б | 25 | 1 | минвата | канальная | 1998 | 2008 |
| 5 | Т3-10а - Бокс (автомойка), Солнечная 18 | 57 | 84,5 | минвата | воздушная | 1998 | 2008 |
| 6 | Т4 - Солнечная, 16б | 32 | 3 | минвата | воздушная | 1998 | 2008 |
| 7 | ул. Солнечная т.м. 34/7 - ул. Солнечная т.м. 34/1 | 32 | 6 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 8 | ул. Солнечная т.м. 34/7 - Т4-10а | 32 | 7 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 9 | Т4-10а - ул. Солнечная, т.м. 37/2 | 32 | 1 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 10 | Т4-10а - ул. Солнечная, т.м. 37/8 | 32 | 1 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 11 | ТК-7/1 - Неделина, 18в | 89 | 31 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 12 | ТК-7/1 - Неделина, 18б | 57 | 16 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 13 | Т7- ул. Неделина, 18ж | 25 | 2,5 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 14 | ТК-38 - Солнечная, 21, | 108 | 47 | минвата | воздушная | 1965 | 1987 |

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Поди. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

53

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

55

| № пп | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | хранилище |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТК-39 - Солнечная, 21, МУ-53 | 76 | 10,5 | минвата | воздушная | 1965 | 1987 |
| 16 | ТК-18 - ул. Солнечная, 16 | 57 | 16 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 17 | Т18 - ул .Солнечная, 14 | 57 | 13,3 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 18 | Т4-3 - Гвардейская, 25б | 32 | 15 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 19 | Т18-3а - Солнечная, 10в | 25 | 4 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 20 | Т0-7 - ул. Карбышева, 32 ж | 25 | 3 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
|  | Итого: |  | 325,3 |  |  |  |  |

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

54

56

Приложение 5. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии и

статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)

| № п/п | № котла, теплового пункта, теплового узла, участка теплосети | Неисправность, дефект | При чина отключения | Дата, время отключения, ч:мм | Дата, время включения, ч:мм | Время про стоя оборудования, ч:м м | Время перерыва в теплоснабжения, ч:м м | Какая работа произведена | Примечание. Отключенные потребители | Дата последнего капитального ремонта | Кол- во нарушений с послед него кап. ремонта | Признак аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Котельная ЗАТО Солнечный | Останов котельной, отключение электроснабжения | Пробой про кладки. Износ. | 28.09. 2017 8:30 | 28.09.2 017 10:50 | 2:20 | 2:20 | Эл. снабжение восстановлено, котельная в работе | Без ГВС 10274 чел., 4- школы, 4- дет.сада, больница |  |  | Смежных сетях |
| 2. | Котельная ЗАТО Солнечный | Западание задвижек в ТК- 6/1, ТК-6/3А | Износ | 10.10. 17 12:20 | 10.10.1 7 18:30 | 6:10 | 6:10 | Котельная в работе, перекрыт участок сети. Подана заявка на задвижки диам.50 мм и 80 мм. Произведена замена запорной арматуры и ввели в работу. | Без ГВС 426 чел. | Не производился | 0 | Износ оборудования |

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | 53 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

57

| 3. | Трасса ГВС | Остановлено оборудование. Течь фланцевого соединения ния Д=100 за- движка и прямой трубопровод на выходе из котельной (перемычка меж- | Износ | 13.10. | 13.10.1 | 2:00 | 2:00 | Произведена замена прокладки в месте соединения за- движки и трубы. | Без ГВС 10000 чел., 2 школы, 3 дет. сада, поликлиника, госпиталь. | июл.17 | 1 | Износ оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от котельной |  |  | 17 | 7 15:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАТО п. Солнечный |  |  | 13:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ду прямым и обратным трубопроводом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Котельная ЗАТО Солнечный. Котлы №1, №5, СН-5 | Порыв трассы | Пробой | 28.09. | 28.09.1 | 2:20 | 2:20 | Перекрыт участок ТС в ТК- | Без ТС 90 | Не производился ся | 0 | Износ оборудования |
|  |  | ТС по | про- | 17 | 7 10:50 |  |  | 4/1 на ж/дом ул. Гвардейская, | чел. |  |  |  |
|  |  | ул. Гвардейска | кладки. | 8:30 |  |  |  | 28. Произведена замена по- |  |  |  |  |
|  |  | я,28 | Износ. |  |  |  |  | дающего и обратного трубо- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | провода общей длиной 22м, д=76мм |  |  |  |  |
| 5. | Трасса ТС по ул. Гвардейская от ко- тельной ЗАТО- Солнечный | Порыв трассы ТС на подающем трубопроводе от ТК-8/3 - ТК- 8/4 | Износ | 10.10. | 10.10.1 | 6:10 | 6:10 | Перекрыт участок трассы от | Без ТС администрация г. Ужур. | Не производился ся | 0 | Износ оборудования |
|  |  |  |  | 17 | 7 18:30 |  |  | ТК-8/3 - ТК-8/4. Произведена |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12:20 |  |  |  | замена трубопровода 9м, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | д=108мм. |  |  |  |  |
| 6. | Трасса ТС от котельной ЗАТО Солнечный | Останов ко тельной, отключение электроснабжения | Износ | 13.10. | 13.10.1 | 2:00 | 2:00 | Эл. снабжение восстановлено, | Без ГВС | - | - | Смежных |
|  |  |  |  | 17 | 7 15:00 |  |  | котельная в работе | 10274 чел., 4- |  |  | сетях |
|  |  |  |  | 13:00 |  |  |  |  | школы, 4- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дет. сада, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | больница |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

58

Приложение 6. Плотность потоков отказов и вероятность безотказной
работы для тепловых сетей ЗАТО п. Солнечный

Таблица 6а.1 Тепловых сетей от котельной ЗАТО п. Солнечный АО "КРАСЭКО " по состоянию

на 15.09.2017 г.

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП-1 - ТО | 25 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 2 | Т0 - Т0-1 | 91 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 3 | Т0-1 -Т0-2 | 130 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 4 | Т0-2 - Т0-3 | 57 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 5 | Т0-3 - Т0-4 | 116 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 6 | Т0-4 - Т0-5 | 71,5 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 7 | Т0-5 - ТК1 | 248 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 8 | ТК1 -ТК-2 | 89 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 9 | ТК-2 - ТК-2/1 | 38 | 159 | 2010 | 4,31042E-06 | 0,999995719 | 0,210623952 |
| 10 | ТК-2 -ТК-3 | 59 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 11 | ТК-3 -Т3 | 55 | 325 | 1988 | 0,000124627 | 0,999876222 | 5,248287724 |
| 12 | Т3 - Т3-1 | 5 | 325 | 1988 | 0,000124627 | 0,999876222 | 5,248287724 |
| 13 | Т3-1 -Т3-2 | 128 | 325 | 1988 | 0,000124627 | 0,999876222 | 5,248287724 |
| 14 | Т3-2 - Т3-3 | 63 | 219 | 1988 | 0,000114802 | 0,999885979 | 5,248287724 |
| 15 | Т3-3 - Т3-4 | 97 | 219 | 1988 | 0,000114802 | 0,999885979 | 5,248287724 |
| 16 | Т3-4 - гараж, ул. Солн.№31 стр.1 | 14 | 108 | 1998 | 3,60015E-05 | 0,999964242 | 1,906546484 |
| 17 | Г араж,ул. Солн.№31 стр. 1 - база ЖКХ,ул. Солн.№31 стр.4 | 14 | 57 | 1999 | 2,7765E-05 | 0,999972423 | 1,679404146 |
| 18 | Т3-4 - Т3-5 | 71 | 219 | 1998 | 4,17043E-05 | 0,999958578 | 1,906546484 |
| 19 | Т3-5 -Т3-6 | 29 | 219 | 1998 | 4,17043E-05 | 0,999958578 | 1,906546484 |
| 20 | Т3-6 - рем. Цех, ул.Солн.№31 стр.2 | 13 | 57 | 1998 | 3,15203E-05 | 0,999968693 | 1,906546484 |
| 21 | Т3-6 - Т3-7 | 57 | 219 | 1998 | 4,17043E-05 | 0,999958578 | 1,906546484 |
| 22 | Т3-7 - столяр- ка,ул.Солн.№31 стр.3 | 148 | 89 | 1998 | 3,45813E-05 | 0,999965653 | 1,906546484 |
| 23 | Т3-7 - Т3-8 | 26 | 219 | 1998 | 4,17043E-05 | 0,999958578 | 1,906546484 |
| 24 | Т3-8 - Лаборато- рия,ул.Солн.№31а стр.4 | 16 | 38 | 1998 | 2,8971E-05 | 0,999971225 | 1,906546484 |
| 25 | Т3-8 - Т3-9 | 130 | 219 | 1998 | 4,17043E-05 | 0,999958578 | 1,906546484 |
| 26 | Т3-9 - Т3-10 | 24 | 219 | 1998 | 4,17043E-05 | 0,999958578 | 1,906546484 |
| 27 | Т3-10 - Т3-11 | 42 | 219 | 1998 | 4,17043E-05 | 0,999958578 | 1,906546484 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

59

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 28 | Т3-11 - Т3-11а | 28 | 108 | 1998 | 3,60015E-05 | 0,999964242 | 1,906546484 |
| 29 | Т3-11а - ТК-3/1 | 100 | 108 | 1998 | 3,60015E-05 | 0,999964242 | 1,906546484 |
| 30 | Т3-11а - хлораторная | 5 | 32 | 1998 | 2,79537E-05 | 0,999972235 | 1,906546484 |
| 31 | ТК-3/1 - КНС-3 | 44 | 57 | 1998 | 3,15203E-05 | 0,999968693 | 1,906546484 |
| 32 | ТК-3/1 - Т3-11б | 60 | 108 | 1998 | 3,60015E-05 | 0,999964242 | 1,906546484 |
| 33 | Т3-11б - биофильтр-3 | 13 | 57 | 1998 | 3,15203E-05 | 0,999968693 | 1,906546484 |
| 34 | Т3-11б - ТК-3/1а | 40 | 76 | 1998 | 3,3464E-05 | 0,999966762 | 1,906546484 |
| 35 | ТК-3/1а - КНС5 | 40 | 76 | 1998 | 3,3464E-05 | 0,999966762 | 1,906546484 |
| 36 | ТК-3/1а - станция доочистки | 15 | 76 | 1998 | 3,3464E-05 | 0,999966762 | 1,906546484 |
| 37 | Т3-10 - Т3-10а | 30 | 108 | 1988 | 9,9104E-05 | 0,99990157 | 5,248287724 |
| 38 | ТК-3 - ТК-4 | 54 | 530 | 2017 | 1,10899E-07 | 0,99999989 | 0,004218472 |
| 39 | ТК-4 - Т4 | 45 | 273 | 2015 | 5,85701E-07 | 0,999999418 | 0,025576035 |
| 40 | Т4 - Т4-1 | 30 | 273 | 2010 | 4,82337E-06 | 0,999995209 | 0,210623952 |
| 41 | Т4-1 - ж/д ул. Неделина, 13 | 8 | 159 | 2010 | 4,31042E-06 | 0,999995719 | 0,210623952 |
| 42 | ж/д ул. Неделина, 13-ТК- 4/1 | 34 | 159 | 2010 | 4,31042E-06 | 0,999995719 | 0,210623952 |
| 43 | ТК-4/1 - Неделина, 14 | 24 | 89 | 2010 | 3,82034E-06 | 0,999996205 | 0,210623952 |
| 44 | ТК-4/1 - Г вардейская, 28 | 64 | 89 | 2017 | 7,65155E-08 | 0,999999924 | 0,004218472 |
| 45 | Т4-1-Т4-2 | 115 | 273 | 2010 | 4,82337E-06 | 0,999995209 | 0,210623952 |
| 46 | Т4-2 - Гвардейская, 23 | 8 | 89 | 1988 | 9,51945E-05 | 0,999905452 | 5,248287724 |
| 47 | Т4-2 -ТК-4/2 | 112 | 273 | 2010 | 4,82337E-06 | 0,999995209 | 0,210623952 |
| 48 | ТК-4/2 -ТК-4/2а | 39 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 49 | ТК-4/2а - Гвардейская, 22 | 30 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 50 | ТК-4/2а - ТК-4/2б | 17 | 159 | 2010 | 4,31042E-06 | 0,999995719 | 0,210623952 |
| 51 | ТК-4/2б - Гвард.26 | 23 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 52 | ТК-4/2б-ТК-4/2в | 76 | 159 | 2010 | 4,31042E-06 | 0,999995719 | 0,210623952 |
| 53 | ТК-4/2в - Гвардейская, 21 | 28 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 54 | ТК-4/2в - Гвардейская, 25 | 26 | 89 | 2010 | 3,82034E-06 | 0,999996205 | 0,210623952 |
| 55 | ТК-4/2в - ТК-4/2г | 43 | 159 | 2010 | 4,31042E-06 | 0,999995719 | 0,210623952 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 58 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

60

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 56 | ТК-4/2г - Гвардейская, 24 | 13 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 57 | ТК-4/2г - Горбольница, Гвардейская, 24а | 126 | 108 | 2010 | 3,97723E-06 | 0,99999605 | 0,210623952 |
| 58 | ТК-4/2г - гаражи, Гвардейская, 24 стр 1 | 91 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 59 | Гаражи, Гвардейская, 24 стр 1 - прачечная, Гвардейская, 24а | 36 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 60 | ТК-4/2 -ТК-4/3 | 108 | 273 | 2007 | 1,01904E-05 | 0,999989878 | 0,444988177 |
| 61 | ТК-4/3 - Гвардейская, 37 | 56 | 89 | 2010 | 3,82034E-06 | 0,999996205 | 0,210623952 |
| 62 | ТК-4/3 -Т4-3 | 90 | 219 | 2010 | 4,60725E-06 | 0,999995424 | 0,210623952 |
| 63 | Т4-3 -ТК-4/3а | 59 | 219 | 2010 | 4,60725E-06 | 0,999995424 | 0,210623952 |
| 64 | ТК-4/3а - Гвардейская, 29 | 8 | 89 | 2009 | 5,02425E-06 | 0,99999501 | 0,276998382 |
| 65 | ТК-4/3а - ТК-4/3б | 44 | 159 | 2009 | 5,66877E-06 | 0,999994369 | 0,276998382 |
| 66 | ТК-4/3б - Гвардейская, 31 | 11 | 89 | 2009 | 5,02425E-06 | 0,99999501 | 0,276998382 |
| 67 | ТК-4/3б - ТК-4/3в | 50 | 159 | 2009 | 5,66877E-06 | 0,999994369 | 0,276998382 |
| 68 | ТК-4/3в - Гвардейская, 30 | 61 | 89 | 2009 | 5,02425E-06 | 0,99999501 | 0,276998382 |
| 71 | ТК-4 - Т4-4 | 22 | 159 | 1988 | 0,000107406 | 0,999893324 | 5,248287724 |
| 72 | Т4-4 - Т4-5 | 27 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 73 | Т4-5-ул.Неделина №4 | 35 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 74 | Т4-5 - Т4-6 | 4 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 75 | Т4-6 - Т4-7 | 18 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 76 | Т4-7 - Т4-8 | 7 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 77 | Т4-8 - ул. Неделина №3 | 5 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 78 | Т4-8 - Т4-9 | 46 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 79 | Т4-9 - Т4-10 | 35 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 80 | Т4-10 - Т4-11 | 3 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 81 | Т4-11 - ул. Карбышева №2 | 5 | 108 | 1996 | 4,56082E-05 | 0,999954701 | 2,415291794 |
| 82 | ул. Карбышева №2- ул. Карбышева №1 | 35 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 83 | ТК-4 - ТК-5 | 120 | 530 | 2006 | 1,44046E-05 | 0,999985693 | 0,547936143 |
| 84 | ТК-5 -ТК-5/1 | 63 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 59 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

61

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 85 | ТК-5/1 (ТК21) - Неделина, 15 | 19 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 86 | ТК5/1 - Неделина, 16 | 20 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 87 | ТК-5 - ТК -5/2 | 15 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 88 | ТК -5/2 -ТК-5/3 | 38 | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |
| 89 | ТК-5/3 - Д/С №1 ул. Неделина 5А | 37 | 76 | 2007 | 7,8105E-06 | 0,999992242 | 0,444988177 |
| 90 | ТК-5/3 - ТК-5/4 | 38 | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |
| 91 | ТК-5/4 - Неделина, 5 | 23 | 89 | 1988 | 9,51945E-05 | 0,999905452 | 5,248287724 |
| 92 | ТК-5/4 -ТК-5/5 | 88 | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |
| 93 | ТК-5/5 - Карбышева, 6 | 28 | 89 | 1988 | 9,51945E-05 | 0,999905452 | 5,248287724 |
| 94 | ТК-5/5 - ТК-5/5а | 28 | 108 | 2006 | 1,03467E-05 | 0,999989723 | 0,547936143 |
| 95 | ТК-5/5а - Д/С №2 ул. Карбышева 6А | 12 | 57 | 2010 | 3,48218E-06 | 0,999996541 | 0,210623952 |
| 96 | ТК-5 - ТК-6 | 112 | 530 | 2006 | 1,44046E-05 | 0,999985693 | 0,547936143 |
| 97а | ТК-6 - ТК-6/1 | 82 | 219 | 2006 | 1,19857E-05 | 0,999988095 | 0,547936143 |
| 97б | ТК-6 - ТК-6/1 |  | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |
| 98 | ТК-6/1 - ТК-6/2 | 74 | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |
| 99 | ТК-6/2 - Гвардейская, 27 | 14 | 89 | 2008 | 6,43713E-06 | 0,999993606 | 0,354893638 |
| 100 | ТК-6/2 - ТК-6/3 | 23 | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |
| 101 | ТК-6/3 - Гвардейская, 19 | 19 | 108 | 2010 | 3,97723E-06 | 0,99999605 | 0,210623952 |
| 102 | Гвардейская, 19-ТК6/3а | 75 | 57 | 1996 | 3,99312E-05 | 0,999960339 | 2,415291794 |
| 103 | ТК-6/3а -ОВД | 30 | 25 | 1996 | 3,36405E-05 | 0,999966587 | 2,415291794 |
| 104 | ТК-6/3 - ТК-6/4 | 48 | 108 | 1996 | 4,56082E-05 | 0,999954701 | 2,415291794 |
| 105 | ТК-6/4 - Гвардейская, 20 | 20 | 108 | 2008 | 6,70149E-06 | 0,999993344 | 0,354893638 |
| 106 | ТК-6 - Т6 | 52 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 107 | Т6 - ж/д Неделина, 8 | 5 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 108 | ж/д Неделина, 8 - ж/д Неделина, 9 | 28 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 109 | Т6 - Т6-1 | 22 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 110 | Т6-1 - Неделина, 8 | 5 | 89 | 2012 | 1,98759E-06 | 0,999998026 | 0,109580212 |
| 111 | Т6-1 - Т6-2 | 78 | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

62

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 112 | Т6-2- ж/д Карбышева, 7 | 5 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 113 | ж/д Карбышева, 7 -ж/д Карбышева, 12 | 52 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 114 | Т6-2-Т6-3 | 18 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 115 | Т6-3-Карбышева, 7 | 5 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 116 | ТК-6 - ТК-7 | 96 | 530 | 1996 | 6,34951E-05 | 0,999936935 | 2,415291794 |
| 117 | ТК-7 -ТК-7/1 | 60 | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |
| 118 | ТК-7/1 - Т7 | 34 | 57 | 1996 | 3,99312E-05 | 0,999960339 | 2,415291794 |
| 119 | Т7 -ТК-7/2 | 40 | 57 | 1996 | 3,99312E-05 | 0,999960339 | 2,415291794 |
| 120 | ТК-7/2 -Неделина, 19д | 6 | 32 | 1996 | 3,54129E-05 | 0,999964827 | 2,415291794 |
| 121 | ТК-7 - ТК-7/3 | 108 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 122 | ТК-7/3 -Неделина, 10 | 28 | 108 | 1996 | 4,56082E-05 | 0,999954701 | 2,415291794 |
| 123 | ТК-7/3 - Карбышева, 11 | 74 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 124 | ТК-7/3 -ДЮСШ Карбышева, 16 стр1 | 67 | 76 | 1996 | 4,23936E-05 | 0,999957893 | 2,415291794 |
| 125 | ТК-7- ТК8 | 102 | 530 | 2006 | 1,44046E-05 | 0,999985693 | 0,547936143 |
| 126 | ТК8 - ТК-8/1 | 31 | 530 | 2016 | 3,18246E-07 | 0,999999684 | 0,012105772 |
| 127п | ТК - 8/1 - ТК-8/2 (прямой) | 156 | 530 | 1989 | 0,000126696 | 0,999874167 | 4,819394686 |
| 127о | ТК - 8/1 - ТК-8/2 (обратный) |  | 377 | 1989 | 0,00011803 | 0,999882773 | 4,819394686 |
| 128п | ТК-8/2 - Т8 (прямой) | 72 | 530 | 1989 | 0,000126696 | 0,999874167 | 4,819394686 |
| 128о | ТК-8/2 - Т8 (обратный) |  | 377 | 1989 | 0,00011803 | 0,999882773 | 4,819394686 |
| 129п | Т8 - Т8-1 (прямой) | 157 | 530 | 1989 | 0,000126696 | 0,999874167 | 4,819394686 |
| 129о | Т8 - Т8-1 (обратный) |  | 377 | 1989 | 0,00011803 | 0,999882773 | 4,819394686 |
| 130п | Т8-1 -Т8-2 (прямой) | 18 | 530 | 1989 | 0,000126696 | 0,999874167 | 4,819394686 |
| 130о | Т8-1 -Т8-2 (обратный) |  | 377 | 1989 | 0,00011803 | 0,999882773 | 4,819394686 |
| 131п | Т8-2 -Т8-3 (прямой) | 153 | 530 | 1989 | 0,000126696 | 0,999874167 | 4,819394686 |
| 131о | Т8-2 -Т8-3 (обратный) |  | 377 | 1989 | 0,00011803 | 0,999882773 | 4,819394686 |
| 132п | Т8-3 - Т8-4 (прямой) | 7 | 530 | 1989 | 0,000126696 | 0,999874167 | 4,819394686 |
| 132о | Т8-3 - Т8-4 (обратный) |  | 377 | 1989 | 0,00011803 | 0,999882773 | 4,819394686 |
| 133 | Т8-4-Т8-5 | 55 | 273 | 1989 | 0,000110366 | 0,999890385 | 4,819394686 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 61 |
| Изм. | Кол уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

63

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 134п | Т8-5 - Т8-6 (прямой) | 44 | 325 | 1989 | 0,000114442 | 0,999886337 | 4,819394686 |
| 134о | Т8-5 - Т8-6 (обратный) |  | 377 | 1989 | 0,00011803 | 0,999882773 | 4,819394686 |
| 135 | Т8-6 - Т8-7 | 2 | 325 | 1989 | 0,000114442 | 0,999886337 | 4,819394686 |
| 136 | Т8-7 -Т8-8 | 16 | 325 | 1989 | 0,000114442 | 0,999886337 | 4,819394686 |
| 137 | Т8-8 - Т8-9 | 32 | 219 | 1989 | 0,000105421 | 0,999895296 | 4,819394686 |
| 138 | Т8-3 - ТК-8/3 | 87 | 133 | 1988 | 0,00010349 | 0,999897213 | 5,248287724 |
| 139 | ТК-8/3 - ТК-8/4 | 48 | 108 | 1998 | 3,60015E-05 | 0,999964242 | 1,906546484 |
| 140 | ТК-8/4 - Г араж | 18 | 57 | 1998 | 3,15203E-05 | 0,999968693 | 1,906546484 |
| 141 | ТК-8/4 - ТК-8/5 | 47 | 108 | 1998 | 3,60015E-05 | 0,999964242 | 1,906546484 |
| 142 | ТК-8/5 - Администрация, Карбышева, 37 | 30 | 108 | 1998 | 3,60015E-05 | 0,999964242 | 1,906546484 |
| 143 | ТК8-ТК-9 | 58 | 273 | 1998 | 4,36607E-05 | 0,999956635 | 1,906546484 |
| 144 | ТК-9 - ДКРА ул.Неделина,35 | 101 | 89 | 1992 | 6,64687E-05 | 0,999933982 | 3,664569975 |
| 145 | ТК-9 -ТК-9/1 | 42 | 219 | 1992 | 8,01598E-05 | 0,999920384 | 3,664569975 |
| 146 | ТК-9/1 - МОСШ №2 | 6 | 219 | 2017 | 9,2276E-08 | 0,999999908 | 0,004218472 |
| 147 | "ТК-9/1 - МКОУ ""НОШ № 1" ул.Неделина,10а" | 58 | 108 | 1992 | 6,91985E-05 | 0,999931271 | 3,664569975 |
| 148 | "ТК-9/1 (ТК14) - МКОУ ДОД ""МДТТТИ № 2"" ул. Неделина, 10в" | 46 | 108 | 1992 | 6,91985E-05 | 0,999931271 | 3,664569975 |
| 149 | "МКОУ ДОД ""МДШИ № 2"" - МКУ ДОД ЮАШ ул. Неделина, 10б корп.2" | 110 | 57 | 1992 | 6,05852E-05 | 0,999939825 | 3,664569975 |
| 150 | ТК-9/1 - ТК-9/2 | 79 | 89 | 1992 | 6,64687E-05 | 0,999933982 | 3,664569975 |
| 151 | ТК-9/2 - МКДОУ № 3 ул. Карбышева, 11А | 9 | 76 | 1992 | 6,43211E-05 | 0,999936115 | 3,664569975 |
| 152 | ЦТП-2 - Т0-6 | 39 | 219 | 1992 | 8,01598E-05 | 0,999920384 | 3,664569975 |
| 153 | Т0-6 - ТК-10 | 82 | 219 | 1992 | 8,01598E-05 | 0,999920384 | 3,664569975 |
| 154 | ГВС ЦТП-2-ТК-10 | 121 | 108 | 1992 | 6,91985E-05 | 0,999931271 | 3,664569975 |
| 155 | ТК-10 - Гагарина, 9 | 17 | 108 | 2014 | 8,62726E-07 | 0,999999143 | 0,045687695 |
| 156 | ГВС ТК1-Гагарина,9 | 17 | 76 | 2014 | 8,01918E-07 | 0,999999203 | 0,045687695 |
| 157 | ТК-10 - ТК-10/1 | 22 | 219 | 1992 | 8,01598E-05 | 0,999920384 | 3,664569975 |
| 158 | ТК-10/1 - ТК-10/1а | 34 | 76 | 1992 | 6,43211E-05 | 0,999936115 | 3,664569975 |
| 159 | ТК-10/1а - Т10 | 4 | 76 | 1992 | 6,43211E-05 | 0,999936115 | 3,664569975 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 62 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

64

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 160 | Т10 - ТК-10/1б | 58 | 76 | 1992 | 6,43211E-05 | 0,999936115 | 3,664569975 |
| 161 | ТК-10/1б - Т10-1 | 48 | 76 | 1992 | 6,43211E-05 | 0,999936115 | 3,664569975 |
| 162 | Т10-1 - ТК-10/1в | 23 | 57 | 1992 | 6,05852E-05 | 0,999939825 | 3,664569975 |
| 163 | ТК-10/1в - ТК-10/1б | 52 | 57 | 1992 | 6,05852E-05 | 0,999939825 | 3,664569975 |
| 164 | ТК-10/1 - Т10-2 | 97 | 108 | 1992 | 6,91985E-05 | 0,999931271 | 3,664569975 |
| 165 | Т10-2-Т10-3 | 48 | 159 | 1992 | 7,49954E-05 | 0,999925513 | 3,664569975 |
| 166 | Т10-3 - ТК-10/2 | 16 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 167 | ТК-10/2 - Т10-6 | 36 | 76 | 2007 | 7,8105E-06 | 0,999992242 | 0,444988177 |
| 168 | Т10-6 - Т10-7 | 46 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 173 | ЦТП-2 - ТК-11 | 12 | 325 | 2015 | 6,07332E-07 | 0,999999397 | 0,025576035 |
| 174п | ГВС ЦТП-2 - ТК-11 (прямой) | 12 | 219 | 2007 | 9,73379E-06 | 0,999990332 | 0,444988177 |
| 174о | ГВС ЦТП-2 - ТК-11 (обратный) |  | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 175 | ТК-11 - Г агарина, 12 | 38 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| 176 | ГВС ТК-11 - Гагарина,12 | 38 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 177 | Транзит (подвал Гагарина 12) | 63 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| 178 | ГВС Транзит (подвал Гагарина 12) | 63 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 179 | Гагарина, 12 - Гагарина, 10 | 23 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| 180 | ГВС Гагарина,12 - Гагарина,10 | 23 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 181 | Транзит (подвал Гагарина 10) | 48 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| 182 | ГВС Транзит (подвал Гагарина 10) | 48 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 183 | Гагарина, 10 - ТК-11/1 | 11 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| 184 | ГВС Гагарина, 10 - ТК-11/1 | 11 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 185 | ТК-11/1 - Гагарина, 8 | 6 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 186 | ГВС ТК-11/1 - Гагарина,8 | 6 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 187 | ТК-11/1 - Гагарина,10 | 11 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 188 | ГВС ТК-11/1 - Гагари- на,10 | 11 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 189 | ТК-11 - ТК-12 | 61 | 325 | 2015 | 6,07332E-07 | 0,999999397 | 0,025576035 |
| 190п | ГВС ТК-11 - ТК-12 (прямой) | 61 | 219 | 2015 | 5,59457E-07 | 0,999999444 | 0,025576035 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 63 |
| Изм. | Ксп уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

65

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 190 | ГВС ТК-11 - ТК-12 (обратный) |  | 159 | 2015 | 5,23414E-07 | 0,99999948 | 0,025576035 |
| 191 | ТК-12 - Гагарина, 11 | 22 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| 192 | ГВС ТК2-Гагарина, 11 | 22 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 193 | ТК-12 - ТК-14 | 120 | 325 | 2015 | 6,07332E-07 | 0,999999397 | 0,025576035 |
| 194п | ГВС ТК-12 - ТК-14 (прямой) | 120 | 219 | 2015 | 5,59457E-07 | 0,999999444 | 0,025576035 |
| 194о | ГВС ТК-12 - ТК-14 (обратный) |  | 159 | 2015 | 5,23414E-07 | 0,99999948 | 0,025576035 |
| 195 | ТК-14 - Гагарина, 6 | 20 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 196 | ГВС ТК-14 - Гагарина,6 | 20 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 197 | ТК-14 - ТК-16 | 85 | 325 | 2015 | 6,07332E-07 | 0,999999397 | 0,025576035 |
| 198 | ГВС ТК-14 - ТК-16 | 85 | 108 | 2015 | 4,82955E-07 | 0,99999952 | 0,025576035 |
| 199 | ТК-16 - ТК-16/1 | 55 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 200 | ТК-16/1 - Т16 | 108 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| 202 | Т16 - транзит- Т16-1 | 58 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 204 | Т16-1 - Т16-2 (Т14) | 30 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 206 | Т16-2 - Т16-3 (Т15) | 149 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 207 | ТК-16 - ТК-17 | 58 | 325 | 2015 | 6,07332E-07 | 0,999999397 | 0,025576035 |
| 208 | ГВС ТК-16 - ТК-17 | 58 | 108 | 2016 | 2,28595E-07 | 0,999999773 | 0,012105772 |
| 209 | ТК-17 - О. Кошевого, 28 | 10 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 210 | ГВС ТК-17 - О. Кошевого, 28 | 10 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 211 | ТК-17 - Т17-1 | 30 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 212 | ГВС -Т17-1 | 30 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 213 | Т17-1 - Гагарина,2 | 32 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 214 | ГВС Т17-1 - Гагарина,2 | 32 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 215 | Т17-1 - Гагарина,4 (прямой) | 20 | 76 | 1988 | 9,21188E-05 | 0,999908507 | 5,248287724 |
|  | Т17-1 - Гагарина,4 (обратный) | 20 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 216 | ГВС Т17-1 - Гагарина,4 | 20 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 217 | ТК-17 - ТК-18 | 112 | 219 | 1987 | 0,000124681 | 0,999876168 | 5,699899205 |
| 218 | ТК-18 - Т18 | 19 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 64 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

66

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 219 | Т18 - Т18-1 | 52 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 220 | Т18-1 - Т18-2 | 52 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 221 | Т18-2 - Т18-3 | 17 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 222 | Т18-3 - Т18-4 | 30 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 223 | Т18-4 - ТК-18/1 | 34 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| 224 | Т18-4 - Ж/Д Солнечная 8 | 16 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 225 | ГВС Т18-4 - Ж/Д Солнечная 8 | 16 | 25 | 1988 | 7,30988E-05 | 0,999927397 | 5,248287724 |
| 229 | ТК-18 - ТК-19 | 36 | 219 | 2007 | 9,73379E-06 | 0,999990332 | 0,444988177 |
| 230 | ТК-19 - Солнечная 16 стр 1 | 17 | 57 | - |  |  |  |
| 231 | ТК-19 - ТК-20 | 37 | 219 | 2007 | 9,73379E-06 | 0,999990332 | 0,444988177 |
| 232 | ТК-20 - ТК-20/1 | 88 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| 233п | ГВС ТК-20 - ТК-20/1 (прямой) | 77 | 76 | 2007 | 7,8105E-06 | 0,999992242 | 0,444988177 |
| 233о | ГВС ТК-20 - ТК-20/1 (обратный) |  | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 234 | ТК-20/1 - Солнечная, 2 (ж/д) | 6 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 235п | ГВС ТК-20/1 - Солнечная, 2 (ж/д) (прямой) | 6 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 235о | ГВС ТК-20/1 - Солнечная, 2 (ж/д) (обратный) | 6 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 236 | ТК-20/1 - Дет.Сад № 4 ул. Солнечная 2Б | 40 | 76 | 2006 | 9,61746E-06 | 0,999990447 | 0,547936143 |
| 237 | ГВС ТК-20/1 - Дет.Сад № 4 ул. Солнечная 2Б | 40 | 32 | 2006 | 8,03383E-06 | 0,99999202 | 0,547936143 |
| 238 | ТК-20 - ТК-21 | 45 | 219 | 2007 | 9,73379E-06 | 0,999990332 | 0,444988177 |
| 239 | ТК-21 -Т0-7 | 257 | 219 | 1988 | 0,000114802 | 0,999885979 | 5,248287724 |
| 240 | Т0-7 - ТК-22 | 96 | 219 | 1988 | 0,000114802 | 0,999885979 | 5,248287724 |
| 241 | ТК-22 - Карбышева, 32 (ж/д) | 76 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 242 | ТК-22 - ТК-23 | 62 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 243 | ТК-23 - Общежитие Карбышева, 32а | 36 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 244 | ТК-23 - Т0-8 | 226 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 245 | Т0-8 - ТК-24 | 50 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 246 | ТК-24 - ТК-27 | 31 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 247 | ТК-27 - ТК-27/1 | 15 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

67

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 248 | ТК-27 - Т0-15 | 123 | 159 | 1989 | 9,86289E-05 | 0,999902041 | 4,819394686 |
| 249 | Т0-15 - Т0-16 | 69 | 76 | 1989 | 8,45908E-05 | 0,999915984 | 4,819394686 |
| 250 | Т0-16 - Т0-17 | 70 | 76 | 1989 | 8,45908E-05 | 0,999915984 | 4,819394686 |
| 251 | Т0-17 - ТК -35 | 33 | 76 | 2008 | 6,22915E-06 | 0,999993813 | 0,354893638 |
| 252 | Т0-15 - Т0-15а | 24 | 133 | 1989 | 9,50331E-05 | 0,999905613 | 4,819394686 |
| 253 | Т0-15а - ТК-28 | 43 | 133 | 1989 | 9,50331E-05 | 0,999905613 | 4,819394686 |
| 254 | ТК-28 - Т26 | 24 | 108 | 1989 | 9,10051E-05 | 0,999909613 | 4,819394686 |
| 255 | ТК-28 - ТК-28/1 | 7 | 76 | 1989 | 8,45908E-05 | 0,999915984 | 4,819394686 |
| 256 | ТК-28 - ТК-29 | 66 | 108 | 1989 | 9,10051E-05 | 0,999909613 | 4,819394686 |
| 257 | ТК-29 - ТК-30 | 18 | 108 | 1989 | 9,10051E-05 | 0,999909613 | 4,819394686 |
| 258 | ТК-30 - ТК-31 | 14 | 108 | 1989 | 9,10051E-05 | 0,999909613 | 4,819394686 |
| 259 | ТК-31 - ТК-32 | 13 | 89 | 1989 | 8,74152E-05 | 0,999913178 | 4,819394686 |
| 260 | ТК-32 - ТК-33 | 34 | 89 | 1989 | 8,74152E-05 | 0,999913178 | 4,819394686 |
| 261 | ТК-33 - ТК-34 | 38 | 89 | 1989 | 8,74152E-05 | 0,999913178 | 4,819394686 |
| 262 | ТК-24 - Т0-9 | 127 | 159 | 1989 | 9,86289E-05 | 0,999902041 | 4,819394686 |
| 263 | Т0-9 - Т0-10 | 16 | 159 | 1989 | 9,86289E-05 | 0,999902041 | 4,819394686 |
| 264 | Т0-10 - Т0-11 | 53 | 159 | 1989 | 9,86289E-05 | 0,999902041 | 4,819394686 |
| 265 | Т0-11 - Т0-12 | 56 | 159 | 1989 | 9,86289E-05 | 0,999902041 | 4,819394686 |
| 266 | Т0-12 - Т0-13 | 56 | 159 | 1989 | 9,86289E-05 | 0,999902041 | 4,819394686 |
| 267 | Т0-13 - Т0-13а | 20 | 57 | 1989 | 7,96775E-05 | 0,999920863 | 4,819394686 |
| 268 | Т0-13 - Т0-14 | 34 | 159 | 1989 | 9,86289E-05 | 0,999902041 | 4,819394686 |
| 269 | Т0-14 - ТК-25 | 57 | 108 | 1989 | 9,10051E-05 | 0,999909613 | 4,819394686 |
| 270 | ТК-25 - ТК-25/1 | 49 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |
| 271 | ТК-25/1 - ТК-25/2 | 11 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |
| 272 | ТК-25/2 - ТК-25/3 | 34 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |
| 273 | ТК-25/3 - ТК-25/4 | 11 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |
| 274 | ТК-25/4 - ТК-25/5 | 31 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |
| 275 | ТК-25/5 - ТК-25/6 | 11 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

68

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 276 | ТК-25/6 - ТК-25/7 | 28 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |
| 277 | ТК-25/7 - ТК-25/8 | 13 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |
| 278 | ТК-25 - ТК-26 | 185 | 89 | 2014 | 8,28693E-07 | 0,999999177 | 0,045687695 |
| 279 | ТК-26 - ТК-26/1 | 10 | 89 | 2014 | 8,28693E-07 | 0,999999177 | 0,045687695 |
| 280 | ТК-26/1 - ТК-26/2 | 40 | 89 | 2014 | 8,28693E-07 | 0,999999177 | 0,045687695 |
| 281 | ТК-26/2 - ТК-26/3 | 9 | 89 | 2014 | 8,28693E-07 | 0,999999177 | 0,045687695 |
| 282 | ТК-26/3 - ТК-26/4 | 40 | 89 | 2014 | 8,28693E-07 | 0,999999177 | 0,045687695 |
| 283 | ТК-26/4 - ТК-26/5 | 20 | 89 | 2014 | 8,28693E-07 | 0,999999177 | 0,045687695 |
| 284 | ТК-26/5 - ТК-26/6 | 27 | 89 | 2014 | 8,28693E-07 | 0,999999177 | 0,045687695 |
| 285 | ЦТП-2 - ТК-36 | 221 | 377 | 2008 | 8,69157E-06 | 0,999991367 | 0,354893638 |
|  |  | 13245,5 |  |  |  |  |  |
| Паровые сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 1п | ЦТП-1 - ЦТП-2 (пар) | 358 | 273 | 1992 | 8,39201E-05 | 0,99991665 | 3,664569975 |
| 1к | ЦТП-1 - ЦТП-2 (конденсат) |  | 108 | 1992 | 6,91985E-05 | 0,999931271 | 3,664569975 |
| 2 | ЦТП-1 - Т0-6а (котловая вода) | 298 | 219 | 1992 | 8,01598E-05 | 0,999920384 | 3,664569975 |
| 3 | ЦТП-1 - Т0-6а (котловая вода) | 298 | 219 | 1992 | 8,01598E-05 | 0,999920384 | 3,664569975 |
| 4 | Т0-6а - ЦТП-2 (котловая вода) | 60 | 325 | 1992 | 8,70194E-05 | 0,999913572 | 3,664569975 |
|  |  | 1014,0 |  |  |  |  |  |
| Летний период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП-1 - Т0 | 25 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 2 | Т0 - Т0-1 | 91 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 3 | Т0-1 -Т0-2 | 130 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 4 | Т0-2 - Т0-3 | 57 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 5 | Т0-3 - Т0-4 | 116 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 6 | Т0-4 - Т0-5 | 71,5 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 7 | Т0-5 - ТК1 | 248 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 8 | ТК1 -ТК-2 | 89 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 9 | ТК-2 - ТК-2/1 | 38 | 159 | 2010 | 4,31042E-06 | 0,999995719 | 0,210623952 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 67 |
| Изм. | Кол уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

69

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 10 | ТК-2 - ТК-3 | 59 | 530 | 1988 | 0,000137971 | 0,999862969 | 5,248287724 |
| 11 | ТК-3 - Т3 | 55 | 325 | 1988 | 0,000124627 | 0,999876222 | 5,248287724 |
| 12 | Т3 - Т3-1 | 5 | 325 | 1988 | 0,000124627 | 0,999876222 | 5,248287724 |
| 13 | Т3-1 - Т3-2 | 128 | 325 | 1988 | 0,000124627 | 0,999876222 | 5,248287724 |
| 14 | Т3-2 - Т3-3 | 63 | 219 | 1988 | 0,000114802 | 0,999885979 | 5,248287724 |
| 15 | Т3-3 - Т3-4 | 97 | 219 | 1988 | 0,000114802 | 0,999885979 | 5,248287724 |
| 16 | Т3-4 - гараж, ул. Солн.№31 стр.1 | 14 | 108 | 1998 | 3,60015E-05 | 0,999964242 | 1,906546484 |
| 17 | Гараж, ул. Солн.№31 стр. 1 - база ЖКХ, ул. Солн.№31 стр.4 | 14 | 57 | 1999 | 2,7765E-05 | 0,999972423 | 1,679404146 |
| 18 | Т3-4 - Т3-5 | 71 | 219 | 1998 | 4,17043E-05 | 0,999958578 | 1,906546484 |
| 19 | Т3-5 - Т3-6 | 29 | 219 | 1998 | 4,17043E-05 | 0,999958578 | 1,906546484 |
| 20 | Т3-6 - рем. Цех, ул. Солн.№31 стр.2 | 13 | 57 | 1998 | 3,15203E-05 | 0,999968693 | 1,906546484 |
| 21 | Т3-6 - Т3-7 | 57 | 219 | 1998 | 4,17043E-05 | 0,999958578 | 1,906546484 |
| 22 | Т3-7 - столяр- ка,ул.Солн.№31 стр.3 | 148 | 80 | 1998 | 3,38229E-05 | 0,999966406 | 1,906546484 |
| 23 | Т3-7 - Т3-8 | 26 | 219 | 1998 | 4,17043E-05 | 0,999958578 | 1,906546484 |
| 24 | Т3-8 - Лаборатория, ул.Солн.№31а стр.4 | 16 | 38 | 1998 | 2,8971E-05 | 0,999971225 | 1,906546484 |
| 25 | Т3-8 - Т3-9 | 130 | 219 | 1998 | 4,17043E-05 | 0,999958578 | 1,906546484 |
| 26 | Т3-9 - Т3-10 | 24 | 219 | 1998 | 4,17043E-05 | 0,999958578 | 1,906546484 |
| 27 | Т3-10 - Т3-11 | 42 | 219 | 1998 | 4,17043E-05 | 0,999958578 | 1,906546484 |
| 28 | Т3-11 - Т3-11а | 28 | 108 | 1998 | 3,60015E-05 | 0,999964242 | 1,906546484 |
| 29 | Т3-11а - ТК-3/1 | 100 | 108 | 1998 | 3,60015E-05 | 0,999964242 | 1,906546484 |
| 30 | Т3-11а - хлораторная | 5 | 32 | 1998 | 2,79537E-05 | 0,999972235 | 1,906546484 |
| 31 | ТК-3/1 - КНС-3 | 44 | 57 | 1998 | 3,15203E-05 | 0,999968693 | 1,906546484 |
| 32 | ТК-3/1 - Т3-11б | 60 | 108 | 1998 | 3,60015E-05 | 0,999964242 | 1,906546484 |
| 33 | Т3-11б - биофильтр-3 | 13 | 57 | 1998 | 3,15203E-05 | 0,999968693 | 1,906546484 |
| 34 | Т3-11б - ТК-3/1а (ТК 37) | 40 | 76 | 1998 | 3,3464E-05 | 0,999966762 | 1,906546484 |
| 35 | ТК-3/1а - КНС5 | 40 | 76 | 1998 | 3,3464E-05 | 0,999966762 | 1,906546484 |
| 36 | ТК-3/1а - станция доочистки | 15 | 76 | 1998 | 3,3464E-05 | 0,999966762 | 1,906546484 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 68 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

70

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 37 | Т3-10 - Т3-10а | 30 | 108 | 1988 | 9,9104E-05 | 0,99990157 | 5,248287724 |
| 38 | ТК-3 - ТК-4 | 54 | 530 | 2017 | 1,10899E-07 | 0,99999989 | 0,004218472 |
| 39 | ТК-4 - Т4 | 45 | 273 | 2015 | 5,85701E-07 | 0,999999418 | 0,025576035 |
| 40 | Т4 - Т4-1 | 30 | 273 | 2010 | 4,82337E-06 | 0,999995209 | 0,210623952 |
| 41 | Т4-1 - ж/д ул. Неделина, 13 | 8 | 159 | 2010 | 4,31042E-06 | 0,999995719 | 0,210623952 |
| 42 | ж/д ул. Неделина, 13 - ТК- 4/1 | 34 | 159 | 2010 | 4,31042E-06 | 0,999995719 | 0,210623952 |
| 43 | ТК-4/1 - Неделина, 14 | 24 | 89 | 2010 | 3,82034E-06 | 0,999996205 | 0,210623952 |
| 44 | ТК-4/1 - Гвардейская, 28 | 64 | 89 | 2017 | 7,65155E-08 | 0,999999924 | 0,004218472 |
| 45 | Т4-1 - Т4-2 | 115 | 273 | 2010 | 4,82337E-06 | 0,999995209 | 0,210623952 |
| 46 | Т4-2 - Гвардейская, 23 | 8 | 89 | 1988 | 9,51945E-05 | 0,999905452 | 5,248287724 |
| 47 | Т4-2 - ТК-4/2 | 112 | 273 | 2010 | 4,82337E-06 | 0,999995209 | 0,210623952 |
| 48 | ТК-4/2 -ТК-4/2а | 39 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 49 | ТК-4/2а - Гвардейская, 22 | 30 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 50 | ТК-4/2а - ТК-4/2б | 17 | 159 | 2010 | 4,31042E-06 | 0,999995719 | 0,210623952 |
| 51 | ТК-4/2б - Гвард.26 | 23 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 52 | ТК-4/2б - ТК-4/2в | 76 | 159 | 2010 | 4,31042E-06 | 0,999995719 | 0,210623952 |
| 53 | ТК-4/2в - Гвардейская, 21 | 28 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 54 | ТК-4/2в - Гвардейская, 25 | 26 | 89 | 2010 | 3,82034E-06 | 0,999996205 | 0,210623952 |
| 55 | ТК-4/2в - ТК-4/2г | 43 | 159 | 2010 | 4,31042E-06 | 0,999995719 | 0,210623952 |
| 56 | ТК-4/2г - Гвардейская, 24 | 13 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 57 | ТК-4/2г - Горбольница, Гвардейская, 24а | 126 | 108 | 2010 | 3,97723E-06 | 0,99999605 | 0,210623952 |
| 58 | ТК-4/2г - гаражи, Гвардейская, 24 стр 1 | 91 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 59 | Гаражи, Гвардейская, 24 стр 1 - прачечная, Гвардейская, 24а | 36 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 60 | ТК-4/2 -ТК-4/3 | 108 | 219 | 2007 | 9,73379E-06 | 0,999990332 | 0,444988177 |
| 61 | ТК-4/3 - Гвардейская, 37 | 56 | 89 | 2010 | 3,82034E-06 | 0,999996205 | 0,210623952 |
| 62 | ТК-4/3 - Т4-3 | 90 | 219 | 2010 | 4,60725E-06 | 0,999995424 | 0,210623952 |
| 63 | Т4-3 -ТК-4/3а | 59 | 219 | 2010 | 4,60725E-06 | 0,999995424 | 0,210623952 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 69 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

71

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 64 | ТК-4/3а - Гвардейская, 29 | 8 | 89 | 2009 | 5,02425E-06 | 0,99999501 | 0,276998382 |
| 65 | ТК-4/3а - ТК-4/3б | 44 | 159 | 2009 | 5,66877E-06 | 0,999994369 | 0,276998382 |
| 66 | ТК-4/3б - Гвардейская, 31 | 11 | 89 | 2009 | 5,02425E-06 | 0,99999501 | 0,276998382 |
| 67 | ТК-4/3б - ТК-4/3в | 50 | 159 | 2009 | 5,66877E-06 | 0,999994369 | 0,276998382 |
| 68 | ТК-4/3в - Гвардейская, 30 | 61 | 89 | 2009 | 5,02425E-06 | 0,99999501 | 0,276998382 |
| 69 | ТК-4 - Т4-4 | 22 | 159 | 1988 | 0,000107406 | 0,999893324 | 5,248287724 |
| 70 | Т4-4-Т4-5 | 27 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 71 | Т4-5 - ул. Неделина №4 | 35 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 72 | Т4-5 - Т4-6 | 4 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 73 | Т4-6 - Т4-7 | 18 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 74 | Т4-7 - Т4-8 | 7 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 75 | Т4-8 - ул. Неделина №3 | 5 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 76 | Т4-8 - Т4-9 | 46 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 77 | Т4-9 - Т4-10 | 35 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 78 | Т4-10 - Т4-11 | 3 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 79 | Т4-11 - ул. Карбышева №2 | 5 | 108 | 1996 | 4,56082E-05 | 0,999954701 | 2,415291794 |
| 80 | ул. Карбышева №2- ул. Карбышева №1 | 35 | 80 | 1996 | 4,28483E-05 | 0,999957442 | 2,415291794 |
| 81 | ТК-4 - ТК-5 | 120 | 530 | 2006 | 1,44046E-05 | 0,999985693 | 0,547936143 |
| 82 | ТК-5 - ТК-5/1 | 63 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 83 | ТК-5/1 - Неделина, 15 | 19 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 84 | ТК21 - Неделина, 16 | 20 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 85 | ТК-5 - ТК -5/2 | 15 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 86 | ТК -5/2 - ТК-5/3 | 38 | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |
| 87 | ТК-5/3 - Д/С №1 ул. Неделина 5А | 37 | 76 | 2007 | 7,8105E-06 | 0,999992242 | 0,444988177 |
| 88 | ТК-5/3 - ТК-5/4 | 38 | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |
| 89 | ТК-5/4 - Неделина, 5 | 23 | 89 | 1988 | 9,51945E-05 | 0,999905452 | 5,248287724 |
| 90 | ТК-5/4 -ТК-5/5 | 88 | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |
| 91 | ТК-5/5 - Карбышева, 6 | 28 | 89 | 1988 | 9,51945E-05 | 0,999905452 | 5,248287724 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

72

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 92 | ТК-5/5 - ТК-5/5а | 28 | 108 | 2006 | 1,03467E-05 | 0,999989723 | 0,547936143 |
| 93 | ТК-5/5а - Д/С №2 ул. Карбышева 6А | 12 | 57 | 2010 | 3,48218E-06 | 0,999996541 | 0,210623952 |
| 94 | ТК-5 - ТК-6 | 112 | 530 | 2006 | 1,44046E-05 | 0,999985693 | 0,547936143 |
| 95 | ТК-6 - ТК-6/1 | 82 | 219 | 2006 | 1,19857E-05 | 0,999988095 | 0,547936143 |
|  | ТК-6 - ТК-6/1 |  | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |
| 96 | ТК-6/1 - ТК-6/2 | 74 | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |
| 97 | ТК-6/2 - Гвардейская, 27 | 14 | 89 | 2008 | 6,43713E-06 | 0,999993606 | 0,354893638 |
| 98 | ТК-6/2 - ТК-6/3 | 23 | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |
| 99 | ТК-6/3 - Гвардейская, 19 | 19 | 108 | 2010 | 3,97723E-06 | 0,99999605 | 0,210623952 |
| 100 | Гвардейская, 19-ТК6/3а | 75 | 57 | 1996 | 3,99312E-05 | 0,999960339 | 2,415291794 |
| 101 | ТК-6/3а - ОВД | 30 | 25 | 1996 | 3,36405E-05 | 0,999966587 | 2,415291794 |
| 102 | ТК-6/3 - ТК-6/4 | 48 | 108 | 1996 | 4,56082E-05 | 0,999954701 | 2,415291794 |
| 103 | ТК-6/4 - Гвардейская, 20 | 20 | 108 | 2008 | 6,70149E-06 | 0,999993344 | 0,354893638 |
| 104 | ТК-6 - Т6 | 52 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 105 | Т6 - ж/д Неделина, 8 | 5 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 106 | ж/д Неделина, 8 - ж/д Неделина, 9 | 28 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 107 | Т6 - Т6-1 | 22 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 108 | Т6-1 - Неделина, 8 | 5 | 89 | 2012 | 1,98759E-06 | 0,999998026 | 0,109580212 |
| 109 | Т6-1 - Т6-2 | 78 | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |
| 110 | Т6-2 - ж/д Карбышева, 7 | 5 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 111 | ж/д Карбышева, 7 -ж/д Карбышева, 12 | 52 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 112 | Т6-2 - Т6-3 | 18 | 150 | 1996 | 4,88335E-05 | 0,999951497 | 2,415291794 |
| 113 | Т6-3 - Карбышева, 7 | 5 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 114 | ТК-6 - ТК-7 | 96 | 530 | 1996 | 6,34951E-05 | 0,999936935 | 2,415291794 |
| 115 | ТК-7 - ТК-7/1 | 60 | 159 | 2006 | 1,12135E-05 | 0,999988862 | 0,547936143 |
| 116 | ТК-7/1 - Т7 | 34 | 57 | 1996 | 3,99312E-05 | 0,999960339 | 2,415291794 |
| 117 | Т7 - ТК-7/2 | 40 | 57 | 1996 | 3,99312E-05 | 0,999960339 | 2,415291794 |
| 118 | ТК-7/2 - Неделина, 19д | 6 | 32 | 1996 | 3,54129E-05 | 0,999964827 | 2,415291794 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

73

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 119 | ТК-7 - ТК-7/3 | 108 | 159 | 1996 | 4,9429E-05 | 0,999950906 | 2,415291794 |
| 120 | ТК-7/3 - Неделина, 10 | 28 | 108 | 1996 | 4,56082E-05 | 0,999954701 | 2,415291794 |
| 121 | ТК-7/3 - Карбышева, 11 | 74 | 89 | 1996 | 4,38091E-05 | 0,999956488 | 2,415291794 |
| 122 | ТК-7/3 - ДЮСШ Карбышева, 16 стр1 | 67 | 76 | 1996 | 4,23936E-05 | 0,999957893 | 2,415291794 |
| 123 | ТК-7 - ТК8 | 102 | 530 | 2006 | 1,44046E-05 | 0,999985693 | 0,547936143 |
| 124 | ТК8 - ТК-8/1 | 31 | 530 | 1996 | 6,34951E-05 | 0,999936935 | 2,415291794 |
| 125п | ТК - 8/1 - ТК-8/2 (прямой) | 156 | 530 | 1989 | 0,000126696 | 0,999874167 | 4,819394686 |
| 125о | ТК - 8/1 - ТК-8/2 (обратный) |  | 377 | 1989 | 0,00011803 | 0,999882773 | 4,819394686 |
| 126п | ТК-8/2 - Т8 (прямой) | 72 | 530 | 1989 | 0,000126696 | 0,999874167 | 4,819394686 |
| 126о | ТК-8/2 - Т8 (обратный) |  | 377 | 1989 | 0,00011803 | 0,999882773 | 4,819394686 |
| 127п | Т8 - Т8-1 (прямой) | 157 | 530 | 1989 | 0,000126696 | 0,999874167 | 4,819394686 |
| 127о | Т8 - Т8-1 (обратный) |  | 377 | 1989 | 0,00011803 | 0,999882773 | 4,819394686 |
| 128п | Т8-1 - Т8-2 (прямой) | 18 | 530 | 1989 | 0,000126696 | 0,999874167 | 4,819394686 |
| 128о | Т8-1 - Т8-2 (обратный) |  | 377 | 1989 | 0,00011803 | 0,999882773 | 4,819394686 |
| 129п | Т8-2 - Т8-3 (прямой) | 153 | 530 | 1989 | 0,000126696 | 0,999874167 | 4,819394686 |
| 129о | Т8-2 - Т8-3 (обратный) |  | 377 | 1989 | 0,00011803 | 0,999882773 | 4,819394686 |
| 130п | Т8-3 - Т8-4 (прямой) | 7 | 530 | 1989 | 0,000126696 | 0,999874167 | 4,819394686 |
| 130о | Т8-3 - Т8-4 (обратный) |  | 377 | 1989 | 0,00011803 | 0,999882773 | 4,819394686 |
| 131 | Т8-4 - Т8-5 | 55 | 273 | 1989 | 0,000110366 | 0,999890385 | 4,819394686 |
| 132 | Т8-5 - Т8-6 (прямой) | 44 | 325 | 1989 | 0,000114442 | 0,999886337 | 4,819394686 |
|  | Т8-5 - Т8-6 (обратный) |  | 377 | 1989 | 0,00011803 | 0,999882773 | 4,819394686 |
| 133 | Т8-6 - Т8-7 | 2 | 325 | 1989 | 0,000114442 | 0,999886337 | 4,819394686 |
| 134 | Т8-7 - Т8-8 | 16 | 325 | 1989 | 0,000114442 | 0,999886337 | 4,819394686 |
| 135 | Т8-8 - Т8-9 | 32 | 219 | 1989 | 0,000105421 | 0,999895296 | 4,819394686 |
| 136 | Т8-3 - ТК-8/3 | 87 | 133 | 1988 | 0,00010349 | 0,999897213 | 5,248287724 |
| 137 | ТК-8/3 - ТК-8/4 | 48 | 108 | 1998 | 3,60015E-05 | 0,999964242 | 1,906546484 |
| 138 | ТК-8/4 - Г араж | 18 | 57 | 1998 | 3,15203E-05 | 0,999968693 | 1,906546484 |
| 139 | ТК-8/4 - ТК-8/5 | 47 | 108 | 1998 | 3,60015E-05 | 0,999964242 | 1,906546484 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

74

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 140 | ТК-8/5 - Администрация, Карбышева, 37 | 30 | 108 | 1998 | 3,60015E-05 | 0,999964242 | 1,906546484 |
| 141 | ТК8-ТК-9 | 58 | 273 | 1998 | 4,36607E-05 | 0,999956635 | 1,906546484 |
| 142 | ТК-9 - ДКРА ул.Неделина,35 | 101 | 89 | 1992 | 6,64687E-05 | 0,999933982 | 3,664569975 |
| 143 | ТК-9 - ТК-9/1 | 42 | 219 | 1992 | 8,01598E-05 | 0,999920384 | 3,664569975 |
| 144 | ТК-9/1 - МОСШ №2 | 6 | 219 | 2017 | 9,2276E-08 | 0,999999908 | 0,004218472 |
| 145 | "ТК-9/1 - МКОУ ""НОШ № 1" ул.Неделина,10а" | 58 | 108 | 1992 | 6,91985E-05 | 0,999931271 | 3,664569975 |
| 146 | "ТК-9/1 - МКОУ ДОД ""МДТТТИ № 2" ул. Неделина, 10в" | 46 | 108 | 1992 | 6,91985E-05 | 0,999931271 | 3,664569975 |
| 147 | "МКОУ ДОД ""МДШИ № 2"" - МКУ ДОД ЮАШ ул. Неделина, 10б корп.2" | 110 | 57 | 1992 | 6,05852E-05 | 0,999939825 | 3,664569975 |
| 148 | ТК-9/1 - ТК-9/2 | 79 | 89 | 1992 | 6,64687E-05 | 0,999933982 | 3,664569975 |
| 149 | ТК-9/2 - МКДОУ № 3 ул. Карбышева, 11А | 9 | 76 | 1992 | 6,43211E-05 | 0,999936115 | 3,664569975 |
| 150 | ЦТП-2 - Т0-6 | 39 | 219 | 1992 | 8,01598E-05 | 0,999920384 | 3,664569975 |
| 151 | ГВС ЦТП-2 - ТК-10 | 121 | 108 | 1992 | 6,91985E-05 | 0,999931271 | 3,664569975 |
| 152 | ГВС ТК1 - Гагарина,9 | 17 | 76 | 2014 | 8,01918E-07 | 0,999999203 | 0,045687695 |
| 153 | ТК-10 - ТК-10/1 | 22 | 219 | 1992 | 8,01598E-05 | 0,999920384 | 3,664569975 |
| 154 | ТК-10/1 - ТК-10/1а | 34 | 76 | 1992 | 6,43211E-05 | 0,999936115 | 3,664569975 |
| 155 | ТК-10/1а - Т10 | 4 | 76 | 1992 | 6,43211E-05 | 0,999936115 | 3,664569975 |
| 156 | Т10 - ТК-10/16 | 58 | 76 | 1992 | 6,43211E-05 | 0,999936115 | 3,664569975 |
| 157 | ТК-10/16 - Т10-1 | 48 | 76 | 1992 | 6,43211E-05 | 0,999936115 | 3,664569975 |
| 158 | Т10-1 - ТК-10/1в | 23 | 57 | 1992 | 6,05852E-05 | 0,999939825 | 3,664569975 |
| 159 | ТК-10/1в - ТК-10/16 | 52 | 57 | 1992 | 6,05852E-05 | 0,999939825 | 3,664569975 |
| 160 | ТК-10/1 - Т10-2 | 97 | 108 | 1992 | 6,91985E-05 | 0,999931271 | 3,664569975 |
| 161 | Т10-2-Т10-3 | 48 | 159 | 1992 | 7,49954E-05 | 0,999925513 | 3,664569975 |
| 162 | Т10-3 - ТК-10/2 | 16 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 163 | ТК-10/2 - Т10-6 | 36 | 76 | 2007 | 7,8105E-06 | 0,999992242 | 0,444988177 |
| 164 | Т10-6 - Т10-7 | 46 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 165п | ГВС ЦТП-2 - ТК-11 (прямой) | 12 | 219 | 2007 | 9,73379E-06 | 0,999990332 | 0,444988177 |
| 165о | ГВС ЦТП-2 - ТК-11 (обратный) |  | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| Изм. | Кот уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

75

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 166 | ГВС ТК-11 - Гагарина, 12 | 38 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 167 | ГВС Транзит (подвал Гагарина 12) | 63 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 168 | ГВС Гагарина,12 - Гагарина,10 | 23 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 169 | ГВС Транзит (подвал Гагарина 10) | 48 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 170 | ГВС Гагарина, 10 - ТК-11/1 (ТК6) | 11 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 171 | ГВС ТК-11/1 - Гагарина,8 | 6 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 172 | ГВС ТК-11/1 - Гагарина, 10 | 11 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 173п | ГВС ТК-11 - ТК-12 (прямой) | 61 | 219 | 2015 | 5,59457E-07 | 0,999999444 | 0,025576035 |
| 173о | ГВС ТК-11 - ТК-12 (обратный) |  | 159 | 2015 | 5,23414E-07 | 0,99999948 | 0,025576035 |
| 174 | ГВС ТК2-Гагарина, 11 | 22 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 175п | ГВС ТК-12 - ТК-14 (прямой) | 120 | 219 | 2015 | 5,59457E-07 | 0,999999444 | 0,025576035 |
| 175о | ГВС ТК-12 - ТК-14 (обратный) | 120 | 159 | 2015 | 5,23414E-07 | 0,99999948 | 0,025576035 |
| 176 | ГВС ТК-14 - Гагарина,6 | 20 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 177 | ГВС ТК-14 - ТК-16 | 85 | 108 | 2015 | 4,82955E-07 | 0,99999952 | 0,025576035 |
| 178 | ТК-16 - ТК-16/1 | 55 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 179 | ТК-16/1 - Т16 | 108 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| 180 | Т16 - транзит- Т16-1 | 58 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 181 | Т16-1 - Т16-2 | 30 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 182 | Т16-2 - Т16-3 | 149 | 89 | 2007 | 8,07129E-06 | 0,999991983 | 0,444988177 |
| 183 | ГВС ТК-16 - ТК-17 | 58 | 108 | 2015 | 4,82955E-07 | 0,99999952 | 0,025576035 |
| 184 | ГВС ТК-17 - О. Кошевого, 28 | 10 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 185 | ГВС - Т17-1 | 30 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 186 | ГВС Т17-1 - Гагарина,2 | 32 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 187 | ГВС Т17-1 - Гагарина,4 | 20 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 188 | ТК-17 - ТК-18 | 112 | 219 | 1987 | 0,000124681 | 0,999876168 | 5,699899205 |
| 189 | ТК-18 - Т18 | 19 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 190 | Т18 - Т18-1 | 52 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 191 | Т18-1 - Т18-2 | 52 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

76

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 192 | Т18-2 - Т18-3 | 17 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 193 | Т18-3 - Т18-4 | 30 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 194 | Т18-4 - ТК-18/1 | 34 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| 195 | ГВС Т18-4 - Ж/Д Солнечная 8 | 16 | 25 | 1988 | 7,30988E-05 | 0,999927397 | 5,248287724 |
| 196 | ТК-18 - ТК-19 | 36 | 219 | 2007 | 9,73379E-06 | 0,999990332 | 0,444988177 |
| 197 | ТК-19 - Солнечная 16 стр 1 | 17 | 57 | - |  |  |  |
| 198 | ТК-19 - ТК-20 | 37 | 219 | 2007 | 9,73379E-06 | 0,999990332 | 0,444988177 |
| 199п | ГВС ТК-20 - ТК-20/1 (прямой) | 77 | 76 | 2007 | 7,8105E-06 | 0,999992242 | 0,444988177 |
| 199о | ГВС ТК-20 - ТК-20/1 (обратный) |  | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 200п | ГВС ТК-20/1 - Солнечная, 2 (ж/д) (прямой) | 6 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 200о | ГВС ТК-20/1 - Солнечная, 2 (ж/д) (обратный) |  | 38 | 2007 | 6,76184E-06 | 0,999993284 | 0,444988177 |
| 201 | ГВС ТК-20/1 - Дет.Сад № 4 ул. Солнечная 2Б | 40 | 38 | 2006 | 8,32619E-06 | 0,99999173 | 0,547936143 |
| 202 | ТК-20 - ТК-21 | 45 | 219 | 2007 | 9,73379E-06 | 0,999990332 | 0,444988177 |
| 203 | ТК-21 - Т0-7 | 257 | 219 | 1988 | 0,000114802 | 0,999885979 | 5,248287724 |
| 204 | Т0-7 - ТК-22 | 96 | 219 | 1988 | 0,000114802 | 0,999885979 | 5,248287724 |
| 205 | ТК-22 - Карбышева, 32 (ж/д) | 76 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 206 | ТК-22 - ТК-23 | 62 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 207 | ТК-23 - Общежитие Карбышева, 32а | 36 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 208 | ТК-23 - Т0-8 | 226 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 209 | Т0-8 - ТК-24 | 50 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 210 | ТК-24 - ТК-27 | 31 | 159 | 2007 | 9,10669E-06 | 0,999990955 | 0,444988177 |
| 211 | ТК-27 - ТК-27/1 | 15 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| 212 | ТК-27 - Т0-15 | 123 | 159 | 1989 | 9,86289E-05 | 0,999902041 | 4,819394686 |
| 213 | Т0-15 - Т0-16 | 69 | 76 | 1989 | 8,45908E-05 | 0,999915984 | 4,819394686 |
| 214 | Т0-16- Т0-17 | 70 | 76 | 1989 | 8,45908E-05 | 0,999915984 | 4,819394686 |
| 215 | Т0-17 - ТК -35 | 33 | 76 | 2008 | 6,22915E-06 | 0,999993813 | 0,354893638 |
| 216 | Т0-15 - Т0-15а | 24 | 133 | 1989 | 9,50331E-05 | 0,999905613 | 4,819394686 |
| 217 | Т0-15а - ТК-28 | 43 | 133 | 1989 | 9,50331E-05 | 0,999905613 | 4,819394686 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

77

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 218 | ТК-28 - Т26 | 24 | 108 | 1989 | 9,10051E-05 | 0,999909613 | 4,819394686 |
| 219 | ТК-28 - ТК-28/1 | 7 | 76 | 1989 | 8,45908E-05 | 0,999915984 | 4,819394686 |
| 220 | ТК-28 - ТК-29 | 66 | 108 | 1989 | 9,10051E-05 | 0,999909613 | 4,819394686 |
| 221 | ТК-29 - ТК-30 | 18 | 108 | 1989 | 9,10051E-05 | 0,999909613 | 4,819394686 |
| 222 | ТК-30 - ТК-31 | 14 | 108 | 1989 | 9,10051E-05 | 0,999909613 | 4,819394686 |
| 223 | ТК-31 - ТК-32 | 13 | 89 | 1989 | 8,74152E-05 | 0,999913178 | 4,819394686 |
| 224 | ТК-32 - ТК-33 | 34 | 89 | 1989 | 8,74152E-05 | 0,999913178 | 4,819394686 |
| 225 | ТК-33 - ТК-34 | 38 | 89 | 1989 | 8,74152E-05 | 0,999913178 | 4,819394686 |
| 226 | ТК-24 - Т0-9 | 127 | 159 | 1989 | 9,86289E-05 | 0,999902041 | 4,819394686 |
| 227 | Т0-9 - Т0-10 | 16 | 159 | 1989 | 9,86289E-05 | 0,999902041 | 4,819394686 |
| 228 | Т0-10 - Т0-11 | 53 | 159 | 1989 | 9,86289E-05 | 0,999902041 | 4,819394686 |
| 229 | Т0-11 - Т0-12 | 56 | 159 | 1989 | 9,86289E-05 | 0,999902041 | 4,819394686 |
| 230 | Т0-12 - Т0-13 | 56 | 159 | 1989 | 9,86289E-05 | 0,999902041 | 4,819394686 |
| 231 | Т0-13 - Т0-13а | 20 | 57 | 1989 | 7,96775E-05 | 0,999920863 | 4,819394686 |
| 232 | Т0-13 - Т0-14 | 34 | 159 | 1989 | 9,86289E-05 | 0,999902041 | 4,819394686 |
| 233 | Т0-14 - ТК-25 | 57 | 108 | 1989 | 9,10051E-05 | 0,999909613 | 4,819394686 |
| 234 | ТК-25 - ТК-25/1 | 49 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |
| 235 | ТК-25/1 - ТК-25/2 | 11 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |
| 236 | ТК-25/2 - ТК-25/3 | 34 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |
| 237 | ТК-25/3 - ТК-25/4 | 11 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |
| 238 | ТК-25/4 - ТК-25/5 | 31 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |
| 239 | ТК-25/5 - ТК-25/6 | 11 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |
| 240 | ТК-25/6 - ТК-25/7 | 28 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |
| 241 | ТК-25/7 - ТК-25/8 | 13 | 57 | 2014 | 7,5534E-07 | 0,99999925 | 0,045687695 |
| 242 | ТК-25 - ТК-26 | 185 | 89 | 2014 | 8,28693E-07 | 0,999999177 | 0,045687695 |
| 243 | ТК-26 - ТК-26/1 | 10 | 89 | 2014 | 8,28693E-07 | 0,999999177 | 0,045687695 |
| 244 | ТК-26/1 - ТК-26/2 | 40 | 89 | 2014 | 8,28693E-07 | 0,999999177 | 0,045687695 |
| 245 | ТК-26/2 - ТК-26/3 | 9 | 89 | 2014 | 8,28693E-07 | 0,999999177 | 0,045687695 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

78

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 246 | ТК-26/3 - ТК-26/4 | 40 | 89 | 2014 | 8,28693E-07 | 0,999999177 | 0,045687695 |
| 247 | ТК-26/4 - ТК-26/5 | 20 | 89 | 2014 | 8,28693E-07 | 0,999999177 | 0,045687695 |
| 248 | ТК-26/5 - ТК-26/6 | 27 | 89 | 2014 | 8,28693E-07 | 0,999999177 | 0,045687695 |
| 249 | ЦТП-2 - ТК-36 | 221 | 377 | 2008 | 8,69157E-06 | 0,999991367 | 0,354893638 |
| Паровые сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 1п | ЦТП-1 - ЦТП-2 (пар) | 358 | 273 | 1992 | 8,39201E-05 | 0,99991665 | 3,664569975 |
| 1к | ЦТП-1 - ЦТП-2 (конденсат) |  | 108 | 1992 | 6,91985E-05 | 0,999931271 | 3,664569975 |
|  |  | 358,00 |  |  |  |  |  |

Таблица 6а.2 Тепловые сетей сторонних организаций (Юридические лица) от котельной ЗАТО

п. Солнечный АО "КРАСЭКО " по состоянию на 15.09.2017 г.

| № Т/ М | участок тепловой сети | протяж. м | внешний диаметр, мм | год ввода | плотность потоков отказов | вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-2/1б - ТК-2/1в | 40,5 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| 2 | ТК-2/1в - Солнечная, 23 | 14,5 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 3 | ТК-3 - Солнечная, 19 | 8,5 | 57 | 2008 | 5,86734E-06 | 0,999994172 | 0,354893638 |
| 4 | ТК-3 - Солнечная, 19б | 1 | 25 | 2008 | 4,943E-06 | 0,99999509 | 0,354893638 |
| 5 | Т3-10а - Бокс (автомойка), Солнечная 18 | 84,5 | 57 | 2008 | 5,86734E-06 | 0,999994172 | 0,354893638 |
| 6 | Т4 - Солнечная, 16б | 3 | 32 | 2008 | 5,20344E-06 | 0,999994832 | 0,354893638 |
| 7 | ул. Солнечная т.м. 34/7 - ул. Солнечная т.м. 34/1 | 6 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 8 | ул. Солнечная т.м. 34/7 - Т4-10а | 7 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 9 | Т4-10а - ул. Солнечная, т.м. 37/2 | 1 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 10 | Т4-10а - ул. Солнечная, т.м. 37/8 | 1 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 11 | ТК-7/1 - Неделина, 18в | 31 | 89 | 1987 | 0,000103386 | 0,999897317 | 5,699899205 |
| 12 | ТК-7/1 - Неделина, 18б | 16 | 57 | 1987 | 9,42346E-05 | 0,999906406 | 5,699899205 |
| 13 | Т7- ул. Неделина, 18ж | 2,5 | 25 | 1987 | 7,93889E-05 | 0,99992115 | 5,699899205 |

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

77

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

79

| № Т/ М | участок тепловой сети | протяж. м | внеш ний диа метр, мм | год ввода | плотность потоков отказов | вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | ТК-38 - Солнечная, 21, хранилище | 47 | 108 | 1987 | 0,000107632 | 0,9998931 | 5,699899205 |
| 15 | ТК-39 - Солнечная, 21, МУ-53 | 10,5 | 76 | 1987 | 0,000100046 | 0,999900635 | 5,699899205 |
| 16 | ТК-18 - ул. Солнечная, 16 | 16 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 17 | Т18 - ул .Солнечная, 14 | 13,3 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 18 | Т4-3 - Гвардейская, 25б | 15 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 19 | Т18-3а - Солнечная, 10в | 4 | 25 | 2007 | 6,19785E-06 | 0,999993844 | 0,444988177 |
| 20 | Т0-7 - ул. Карбышева, 32 ж | 3 | 25 | 1989 | 6,71252E-05 | 0,99993333 | 4,819394686 |
|  |  | 325,3 |  |  |  |  |  |

Летний период

| 1 | ТК-2/1б - ТК-2/1в | 40,5 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТК-2/1в - Солнечная, 23 | 14,5 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 3 | ТК-3 - Солнечная, 19 | 8,5 | 57 | 2008 | 5,86734E-06 | 0,999994172 | 0,354893638 |
| 4 | ТК-3 - Солнечная, 19б | 1 | 25 | 2008 | 4,943E-06 | 0,99999509 | 0,354893638 |
| 5 | Т3-10а - Бокс (автомойка), Солнечная 18 | 84,5 | 57 | 2008 | 5,86734E-06 | 0,999994172 | 0,354893638 |
| 6 | Т4 - Солнечная, 16б | 3 | 32 | 2008 | 5,20344E-06 | 0,999994832 | 0,354893638 |
| 7 | ул. Солнечная т.м. 34/7 - ул. Солнечная т.м. 34/1 | 6 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 8 | ул. Солнечная т.м. 34/7 - Т4-10а | 7 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 9 | Т4-10а - ул. Солнечная, т.м. 37/2 | 1 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 10 | Т4-10а - ул. Солнечная, т.м. 37/8 | 1 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 11 | ТК-7/1 - Неделина, 18в | 31 | 89 | 1987 | 0,000103386 | 0,999897317 | 5,699899205 |
| 12 | ТК-7/1 - Неделина, 18б | 16 | 57 | 1987 | 9,42346E-05 | 0,999906406 | 5,699899205 |
| 13 | Т7- ул. Неделина, 18ж | 2,5 | 25 | 1987 | 7,93889E-05 | 0,99992115 | 5,699899205 |
| 14 | ТК-38 - Солнечная, 21, хранилище | 47 | 108 | 1987 | 0,000107632 | 0,9998931 | 5,699899205 |
| 15 | ТК-39 - Солнечная, 21, МУ-53 | 10,5 | 76 | 1987 | 0,000100046 | 0,999900635 | 5,699899205 |
| 16 | ТК-18 - ул. Солнечная, 16 | 16 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 17 | Т18 - ул . Солнечная, 14 | 13,3 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 18 | Т4-3 - Гвардейская, 25б | 15 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 19 | Т18-3а - Солнечная, 10в | 4 | 25 | 2007 | 6,19785E-06 | 0,999993844 | 0,444988177 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 78 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

| 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Т/ М | участок тепловой сети | протяж. м | внешний диаметр, мм | год ввода | плотность потоков отказов | вероятность безотказной работы | Кс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Т0-7 - ул. Карбышева, 32 ж | 3 | 25 | 1989 | 6,71252E-05 | 0,99993333 | 4,819394686 |
|  |  | 325,3 |  |  |  |  |  |

Таблица 6а.3 Бесхозных тепловые сети от котельной ЗАТО п. Солнечный АО "КРАСЭКО" по состоянию на 15.09.2017 г.

| № Т/ М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Г агарина №11- Ветлечебница ул.Г агарина №13 | 111 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 2 | ТК-16/1- ул.Г агарина №15 | 3 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 3 | ул.Г агарина №4- ул.Г агарина №2А | 5 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 4 | ул.Г агарина №2- ул.Г агарина 4 "НИКА" | 23 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 5 | ТК-23- Т23 | 60 | 57 | 1996 | 3,99312E-05 | 0,999960339 | 2,415291794 |
| 6 | ТК1-Гостиница "Светлана" Солн.25а стр.1 | 60 | 45 | 1989 | 7,58546E-05 | 0,99992466 | 4,819394686 |
| 7 | Т0-8 - Алые паруса ул.Карбышева 34 | 50 | 25 | 1989 | 6,71252E-05 | 0,99993333 | 4,819394686 |
| 8 | Т0-5(Т16)-МКОУ ДОД ДЭБЦ Солн.25а Стр.6 | 40 | 57 | 1989 | 7,96775E-05 | 0,999920863 | 4,819394686 |
| 9 | ТК-2 -Т2 | 30 | 45 | 2010 | 3,3151E-06 | 0,999996707 | 0,210623952 |
| 10 | Т2 - маг. ул .Солнечная 27в. | 0,5 | 45 | 2010 | 3,3151E-06 | 0,999996707 | 0,210623952 |
| 11 | Т2 - маг. ул .Солнечная 27а. | 1 | 32 | 2010 | 3,08816E-06 | 0,999996933 | 0,210623952 |
| 12 | ТК-2/1 - Сторожка ул. Солнечная 11 | 28 | 20 | 1987 | 7,57884E-05 | 0,999924726 | 5,699899205 |
| 13 | ТК-2/1 - ТДЦ ул. Солнечная 15 | 6 | 108 | 1987 | 0,000107632 | 0,9998931 | 5,699899205 |
| 14 | ТК-2/1 - ТК-2/1а | 80 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 15 | ТК-2/1а- Недостроенный маг. | 56 | 38 | 1987 | 8,66131E-05 | 0,999913975 | 5,699899205 |
| 16 | Недостроенный маг.- И.П.Заболотная 7в | 40 | 20 | 2006 | 7,2856E-06 | 0,999992764 | 0,547936143 |
| 17 | ТК-2/1а- маг."Юность" ул. Солнечная 9 | 12 | 32 | 2010 | 3,08816E-06 | 0,999996933 | 0,210623952 |
| 18 | ТК-2/1а - Т2-1 | 22 | 57 | 2008 | 5,86734E-06 | 0,999994172 | 0,354893638 |
| 19 | Т2-1 - маг. "Ваш стиль" ул. Солнечная 7Б | 1 | 20 | 2010 | 2,80055E-06 | 0,999997218 | 0,210623952 |
| 20 | Т2-1 -Т2-2 | 6 | 57 | 2010 | 3,48218E-06 | 0,999996541 | 0,210623952 |
| 21 | Т2-2 - маг."Танго" ул. Солнечная 9Б | 1 | 20 | 2010 | 2,80055E-06 | 0,999997218 | 0,210623952 |
| 22 | Т2-2 -Т2-3 | 8,5 | 57 | 2010 | 3,48218E-06 | 0,999996541 | 0,210623952 |
| 23 | Т2-3 - маг."Идеал" ул. Солнечная 9В | 1 | 20 | 2010 | 2,80055E-06 | 0,999997218 | 0,210623952 |
| 24 | Т2-3 - Т2-4 | 3 | 57 | 2010 | 3,48218E-06 | 0,999996541 | 0,210623952 |

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

79

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

81

| № Т/ М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внеш ний диа метр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | Т2-4 - маг Евросеть ул. Солнечная 9Г | 1 | 20 | 1987 | 7,57884E-05 | 0,999924726 | 5,699899205 |
| 26 | Т2-4 - Т2-5 | 3 | 57 | 2010 | 3,48218E-06 | 0,999996541 | 0,210623952 |
| 27 | Т2-5 - маг ОВОЩИ Солн.15а | 1 | 20 | 2010 | 2,80055E-06 | 0,999997218 | 0,210623952 |
| 28 | Т2-5 - маг ООО'Турман" ул. Солнечная 13 | 8 | 32 | 1987 | 8,35718E-05 | 0,999916996 | 5,699899205 |
| 29 | ТК-2/1 - ТК-2/16 | 56 | 108 | 1987 | 0,000107632 | 0,9998931 | 5,699899205 |
| 30 | ТК-2/16 - маг. "Эксперт" Солн.№19а | 15 | 32 | 1987 | 8,35718E-05 | 0,999916996 | 5,699899205 |
| 31 | Т3-2 - маг. ул. Солн.№29а | 6 | 57 | 1987 | 9,42346E-05 | 0,999906406 | 5,699899205 |
| 32 | Т3-1 - маг. ул. Солнечная 29 | 3 | 32 | 1987 | 8,35718E-05 | 0,999916996 | 5,699899205 |
| 33 | Т3- маг. ул. Солнечная 27 | 3 | 32 | 1987 | 8,35718E-05 | 0,999916996 | 5,699899205 |
| 34 | Т3-3 - СУ ФПС №19(МЧС) Солн.29 б | 80 | 108 | 1987 | 0,000107632 | 0,9998931 | 5,699899205 |
| 35 | Т4-4- м."Искра"Солн.16а | 3 | 20 | 2007 | 5,91676E-06 | 0,999994123 | 0,444988177 |
| 36 | Т4-6- "Колокольчик" ул. Солнечная торг.место 2,3 | 20 | 25 | 2007 | 6,19785E-06 | 0,999993844 | 0,444988177 |
| 37 | Т4-7 - Свежее мясо ул. Солнечная т.м.24 | 2 | 20 | 2007 | 5,91676E-06 | 0,999994123 | 0,444988177 |
| 38 | Т4-9- "Зоомир" ул. Солнечная торг.место 34 | 2 | 20 | 2007 | 5,91676E-06 | 0,999994123 | 0,444988177 |
| 39 | Т4-10- И.П.Лагно ул. Солнечная 34/11 | 3 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 40 | Т4-12 - маг. "Мир DVD" ул. Солнечная торг.место 34/9 | 2 | 25 | 2007 | 6,19785E-06 | 0,999993844 | 0,444988177 |
| 41 | Т4-12 -Т4-13 | 11 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 42 | Т4-13 - Т4-13а | 14 | 25 | 2007 | 6,19785E-06 | 0,999993844 | 0,444988177 |
| 43 | Т4-13а - маг. "Подсол- нух"ул. Солнечная т.м.23 | 2 | 20 | 2007 | 5,91676E-06 | 0,999994123 | 0,444988177 |
| 44 | Т4-13а - маг. "Дружба" ул. Солнечная торг.место 37/2 | 2 | 20 | 2007 | 5,91676E-06 | 0,999994123 | 0,444988177 |
| 45 | Т4-13 - Т4-14 | 23 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 46 | Т4-14 - маг. "Арбат" ул. Солнечная 34/5 | 1 | 25 | 2007 | 6,19785E-06 | 0,999993844 | 0,444988177 |
| 47 | " Арбат"34/5 - "Презе- дент" ул. Солн.торг.место 37/6 | 14 | 25 | 2007 | 6,19785E-06 | 0,999993844 | 0,444988177 |
| 48 | Т4-14 - Т4-15 | 1 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| 49 | Т4-15- маг. "Успех" ул. Солнечная торг.место 34/3 | 2 | 25 | 2007 | 6,19785E-06 | 0,999993844 | 0,444988177 |
| 50 | Т4-15 - Т4-16 | 20 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 51 | Т4-16 - маг. АвтоЗапчасти ул. Солн. торг.место 47 стр.34/6 | 2 | 25 | 2010 | 2,9336E-06 | 0,999997086 | 0,210623952 |
| 52 | Т4-16 - маг. "За уг- лом"34/11 | 17 | 25 | 2010 | 2,9336E-06 | 0,999997086 | 0,210623952 |
| 53 | ТК-7/1 - ул. Неделина №18 а | 25 | 57 | 1987 | 9,42346E-05 | 0,999906406 | 5,699899205 |
| 54 | Т18-1 - Т18-1а | 39,14 | 25 | 2006 | 7,63173E-06 | 0,99999242 | 0,547936143 |
| 55 | Т18-1а - маг. ул. Солнечная №12б И.П. Бойко | 15,59 | 32 | 2006 | 8,03383E-06 | 0,99999202 | 0,547936143 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

82

| № Т/ М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56 | Т18-1а - маг.Солн. 12а ИП Марьяс. | 5 | 25 | 2006 | 7,63173E-06 | 0,99999242 | 0,547936143 |
| 57 | Т18-2 - МБУ ЦСОН ул. Солнечная №12 | 62 | 57 | 2006 | 9,05885E-06 | 0,999991002 | 0,547936143 |
| 58 | Т18-3 - Т18-3а | 40 | 38 | 2006 | 8,32619E-06 | 0,99999173 | 0,547936143 |
| 59 | Т18-3а- ул.Солнечная №10, 10б | 42 | 38 | 2006 | 8,32619E-06 | 0,99999173 | 0,547936143 |
| 60 | ТК-18/1 - Солн.2а Мол.центр | 10 | 57 | 2006 | 9,05885E-06 | 0,999991002 | 0,547936143 |
| 61 | ТК-18/1 - Солн.2а Пекарня | 15 | 32 | 2006 | 8,03383E-06 | 0,99999202 | 0,547936143 |
| 62 | ТК-18/1 - Солн.Ж/Д №2/9 | 114 | 57 | 2013 | 1,21343E-06 | 0,999998795 | 0,073395677 |
| 63 | Штаб ЭТК- Маг.Домовенок Солн.7А | 1 | 57 | 2006 | 9,05885E-06 | 0,999991002 | 0,547936143 |
| 64 | ТК-8/3 - Гвардейская 36 МБУ СК "Дельфин" | 38 | 133 | н/д |  |  |  |
|  |  | 1371,73 |  |  |  |  |  |
| Летний период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Гагарина №11- Ветлечебница ул. Гагарина №13 | 111 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 2 | ТК-16/1 (ТК9а)- ул. Гагарина №15 | 3 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 3 | ул. Гагарина №4- ул. Гагарина №2А | 5 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 4 | ул. Гагарина №2- ул. Гагарина 4 "НИКА" | 23 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 5 | ТК-23 (ТК10)- Т23 (Т1) | 60 | 57 | 1996 | 3,99312E-05 | 0,999960339 | 2,415291794 |
| 6 | ТК1-Гостиница "Светлана" Солн.25а стр.1 | 60 | 45 | 1989 | 7,58546E-05 | 0,99992466 | 4,819394686 |
| 7 | Т0-8 - Алые паруса ул. Карбышева 34 | 50 | 25 | 1989 | 6,71252E-05 | 0,99993333 | 4,819394686 |
| 8 | Т0-5 - МКОУ ДОД ДЭБЦ Солн.25а Стр.6 | 40 | 57 | 1989 | 7,96775E-05 | 0,999920863 | 4,819394686 |
| 9 | ТК-2 -Т2 | 30 | 45 | 2010 | 3,3151E-06 | 0,999996707 | 0,210623952 |
| 10 | Т2 - маг. ул .Солнечная 27в. | 0,5 | 45 | 2010 | 3,3151E-06 | 0,999996707 | 0,210623952 |
| 11 | Т2 - маг. ул .Солнечная 27а. | 1 | 32 | 2010 | 3,08816E-06 | 0,999996933 | 0,210623952 |
| 12 | ТК-2/1 - Сторожка | 28 | 20 | 1987 | 7,57884E-05 | 0,999924726 | 5,699899205 |
| 13 | ТК-2/1 - ТДЦ ул. Солнечная 15 | 6 | 108 | 1987 | 0,000107632 | 0,9998931 | 5,699899205 |
| 14 | ТК-2/1 - ТК-2/1а | 80 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |
| 15 | ТК-2/1а- Недостроенный маг. | 56 | 38 | 1987 | 8,66131E-05 | 0,999913975 | 5,699899205 |
| 16 | Недостроенный маг.- И.П.Заболотная 7в | 40 | 20 | 2006 | 7,2856E-06 | 0,999992764 | 0,547936143 |
| 17 | ТК-2/1а- маг."Юность" ул. Солнечная 9 | 12 | 32 | 2010 | 3,08816E-06 | 0,999996933 | 0,210623952 |
| 18 | ТК-2/1а - Т2-1 | 22 | 57 | 2008 | 5,86734E-06 | 0,999994172 | 0,354893638 |
| 19 | Т2-1 - маг. "Ваш стиль" ул. Солнечная 7Б | 1 | 20 | 2010 | 2,80055E-06 | 0,999997218 | 0,210623952 |
| 20 | Т2-1-Т2-2 | 6 | 57 | 2010 | 3,48218E-06 | 0,999996541 | 0,210623952 |
| 21 | Т2-2 - маг."Танго" ул. Солнечная 9Б | 1 | 20 | 2010 | 2,80055E-06 | 0,999997218 | 0,210623952 |
| 22 | Т2-2 -Т2-3 | 8,5 | 57 | 2010 | 3,48218E-06 | 0,999996541 | 0,210623952 |
| 23 | Т2-3 - маг."Идеал" ул. | 1 | 20 | 2010 | 2,80055E-06 | 0,999997218 | 0,210623952 |

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

81

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

83

| № Т/ М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внеш ний диа метр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Солнечная 9В |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Т2-3 - Т2-4 | 3 | 57 | 2010 | 3,48218E-06 | 0,999996541 | 0,210623952 |
| 25 | Т2-4 - маг Евросеть ул. Солнечная 9Г | 1 | 20 | 1987 | 7,57884E-05 | 0,999924726 | 5,699899205 |
| 26 | Т2-4 - Т2-5 | 3 | 57 | 2010 | 3,48218E-06 | 0,999996541 | 0,210623952 |
| 27 | Т2-5 - маг ОВОЩИ Солн.15а | 1 | 20 | 2010 | 2,80055E-06 | 0,999997218 | 0,210623952 |
| 28 | Т2-5 - маг ООО'Турман" ул. Солнечная 13 | 8 | 32 | 1987 | 8,35718E-05 | 0,999916996 | 5,699899205 |
| 29 | ТК-2/1 - ТК-2/16 | 56 | 108 | 1987 | 0,000107632 | 0,9998931 | 5,699899205 |
| 30 | ТК-2/16 - маг. "Эксперт" Солн.№19а | 15 | 32 | 1987 | 8,35718E-05 | 0,999916996 | 5,699899205 |
| 31 | "Т3-2 - маг. ул. Солн.№29а | 6 | 57 | 1987 | 9,42346E-05 | 0,999906406 | 5,699899205 |
| 32 | Т3-1 - маг. ул.Солнечная 29 | 3 | 32 | 1987 | 8,35718E-05 | 0,999916996 | 5,699899205 |
| 33 | Т3- маг. ул.Солнечная 27 | 3 | 32 | 1987 | 8,35718E-05 | 0,999916996 | 5,699899205 |
| 34 | Т3-3 - СУ ФПС №19(МЧС) Солн.29 б | 80 | 108 | 1987 | 0,000107632 | 0,9998931 | 5,699899205 |
| 35 | Т4-4- м."Искра"Солн.16а | 3 | 20 | 2007 | 5,91676E-06 | 0,999994123 | 0,444988177 |
| 36 | Т4-6 - "Колокольчик" ул. Солнечная торг.место 2,3 | 20 | 25 | 2007 | 6,19785E-06 | 0,999993844 | 0,444988177 |
| 37 | Т4-7 - Свежее мясо ул. Солнечная т.м.24 | 2 | 20 | 2007 | 5,91676E-06 | 0,999994123 | 0,444988177 |
| 38 | Т4-9 - "Зоомир" ул. Солнечная торг.место 34 | 2 | 20 | 2007 | 5,91676E-06 | 0,999994123 | 0,444988177 |
| 39 | Т4-10 - И.П.Лагно ул. Солнечная 34/11 | 3 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 40 | Т4-12 - маг. "Мир DVD" ул. Солнечная торг.место 34/9 | 2 | 25 | 2007 | 6,19785E-06 | 0,999993844 | 0,444988177 |
| 41 | Т4-12 -Т4-13 | 11 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 42 | Т4-13 - Т4-13а | 14 | 25 | 2007 | 6,19785E-06 | 0,999993844 | 0,444988177 |
| 43 | Т4-13а - маг. "Подсол- нух"ул. Солнечная т.м.23 | 2 | 20 | 2007 | 5,91676E-06 | 0,999994123 | 0,444988177 |
| 44 | Т4-13а - маг. "Дружба" ул. Солнечная торг.место 37/2 | 2 | 20 | 2007 | 5,91676E-06 | 0,999994123 | 0,444988177 |
| 45 | Т4-13 - Т4-14 | 23 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 46 | Т4-14 - маг. "Арбат" ул. Солнечная 34/5 | 1 | 25 | 2007 | 6,19785E-06 | 0,999993844 | 0,444988177 |
| 47 | " Арбат"34/5 - "Презе- дент" ул. Солн.торг.место 37/6 | 14 | 25 | 2007 | 6,19785E-06 | 0,999993844 | 0,444988177 |
| 48 | Т4-14 - Т4-15 | 1 | 108 | 2007 | 8,40276E-06 | 0,999991654 | 0,444988177 |
| 49 | Т4-15- маг. "Успех" ул. Солнечная торг.место 34/3 | 2 | 25 | 2007 | 6,19785E-06 | 0,999993844 | 0,444988177 |
| 50 | Т4-15 - Т4-16 | 20 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 51 | Т4-16 - маг. АвтоЗапчасти ул. Солн. торг.место 47 стр.34/6 | 2 | 25 | 2010 | 2,9336E-06 | 0,999997086 | 0,210623952 |
| 52 | Т4-16 - маг. "За уг- лом"34/11 | 17 | 25 | 2010 | 2,9336E-06 | 0,999997086 | 0,210623952 |
| 53 | ТК-7/1- ул.Неделина №18 а | 25 | 57 | 1987 | 9,42346E-05 | 0,999906406 | 5,699899205 |
| 54 | Т18-1 - Т18-1а | 39,14 | 25 | 2006 | 7,63173E-06 | 0,99999242 | 0,547936143 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 82 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

84

| № Т/М | Участок тепловой сети | Протяж. м | Внешний диаметр, мм | Год ввода | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | Т18-1а - маг. ул.Солнечная №12б И.П.Бойко | 15,59 | 32 | 2006 | 8,03383E-06 | 0,99999202 | 0,547936143 |
| 56 | Т18-1а - маг.Солн. 12а ИП Марьяс. | 5 | 25 | 2006 | 7,63173E-06 | 0,99999242 | 0,547936143 |
| 57 | Т18-2 - МБУ ЦСОН ул. Солнечная №12 | 62 | 57 | 2006 | 9,05885E-06 | 0,999991002 | 0,547936143 |
| 58 | Т18-3 - Т18-3а | 40 | 38 | 2006 | 8,32619E-06 | 0,99999173 | 0,547936143 |
| 59 | Т18-3а- ул.Солнечная №10, 10б | 42 | 38 | 2006 | 8,32619E-06 | 0,99999173 | 0,547936143 |
| 60 | ТК-18/1 - Солн.2а Мол.центр | 10 | 57 | 2006 | 9,05885E-06 | 0,999991002 | 0,547936143 |
| 61 | ТК-18/1 - Солн.2а Пекарня | 15 | 32 | 2006 | 8,03383E-06 | 0,99999202 | 0,547936143 |
| 62 | ТК-18/1 - Солн.Ж/Д №2/9 | 114 | 57 | 2013 | 1,21343E-06 | 0,999998795 | 0,073395677 |
| 63 | Штаб ЭТК- Маг.Домовенок Солн.7А | 1 | 57 | 2006 | 9,05885E-06 | 0,999991002 | 0,547936143 |
| 64 | ТК-8/3 - Гвардейская 36 МБУ СК "Дельфин" | 38 | 133 | н/д | 64 |  |  |
|  |  | 1371,73 |  |  |  |  |  |

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

83

85

Таблица 6а.4. Тепловые сети неустановленной принадлежности от котельной ЗАТО п. Солнечный АО "КРАСЭКО" по состоянию на 15.09.2017 г.

| № Т/ М | участок тепловой сети | про- тяж. м | внешний диаметр, мм | год ввода | плотность потоков отказов | вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-4/3 - ТК-4/3г | 150 | 133 | 2016 | 2,38712E-07 | 0,999999763 | 0,012105772 |
| 2 | ТК-4/3г - Гвардейская, 39 | 14 | 133 | 2016 | 2,38712E-07 | 0,999999763 | 0,012105772 |
| 3 | ТК-10/1в - Гагарина, 1 | 8 | 32 | 1992 | 5,37298E-05 | 0,999946634 | 3,664569975 |
| 4 | ТК-10/1в - Гагарина,1А | 25 | 32 | 1992 | 5,37298E-05 | 0,999946634 | 3,664569975 |
| 5 | ТК-10/1б - ул. О- Кошевого 2 | 8 | 45 | 1992 | 5,76783E-05 | 0,999942713 | 3,664569975 |
| 6 | Т10-2 - ул. Гагарина 7 | 14 | 57 | 1992 | 6,05852E-05 | 0,999939825 | 3,664569975 |
| 7 | Т10-3 - ул.О-Кошевого 8 | 20 | 57 | 1992 | 6,05852E-05 | 0,999939825 | 3,664569975 |
| 8 | Т16-3 - ж/д ул. Матросова 25 | 22 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 9 | Т16-3 - ж/д ул. Матросова 27 | 66 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 10 | ТК-27/1 - ул. Заводская №1 | 19 | 32 | 1989 | 7,06618E-05 | 0,999929817 | 4,819394686 |
| 11 | ТК-27/1 - Т26/1 | 65 | 40 | 2015 | 3,9281E-07 | 0,99999961 | 0,025576035 |
| 12 | ТК-26/1 - ул. Заводская №3, кв1 | 15 | 40 | 2015 | 3,9281E-07 | 0,99999961 | 0,025576035 |
| 13 | ТК-27 - Т27 | 16 | 57 | 2011 | 2,56362E-06 | 0,999997454 | 0,155064077 |
| 14 | ГВС ТК-27 - Т27 | 16 | 25 | 2011 | 2,15975E-06 | 0,999997855 | 0,155064077 |
| 15 | Т27 -ул. Заводская №2 | 3 | 57 | 1990 | 7,2955E-05 | 0,99992754 | 4,412777465 |
| 16 | ГВС Т27 -ул. Заводская №2 | 3 | 25 | 1990 | 6,14617E-05 | 0,999938955 | 4,412777465 |
| 17 | Т27 - Т27-1 | 48 | 38 | 2011 | 2,35628E-06 | 0,99999766 | 0,155064077 |
| 18 | Т27-1 - ул. Заводская №4 | 17 | 25 | 1990 | 6,14617E-05 | 0,999938955 | 4,412777465 |
| 19 | Т27-1 - Т27-2 | 47 | 38 | 2011 | 2,35628E-06 | 0,99999766 | 0,155064077 |
| 20 | Т27-2 - ул. Заводская №6 | 3 | 25 | 1990 | 6,14617E-05 | 0,999938955 | 4,412777465 |
| 21 | Т0-16 - ул. Заводская №6 б | 20 | 25 | 2013 | 1,02226E-06 | 0,999998985 | 0,073395677 |
| 22 | Т0-17 - ул. Заводская №8а | 14 | 45 | 2010 | 3,3151E-06 | 0,999996707 | 0,210623952 |
| 23 | ТК -35 - ул. Заводская №10а | 16 | 38 | 2010 | 3,20055E-06 | 0,999996821 | 0,210623952 |
| 24 | ТК -35 - ул. Заводская №14а | 60 | 38 | 2010 | 3,20055E-06 | 0,999996821 | 0,210623952 |
| 25 | Т0-15а - ул. Заводская №3, кв 2 | 30 | 32 | 2012 | 1,60666E-06 | 0,999998404 | 0,109580212 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 82 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

| 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Т26 - ул. Заводская №5 | 9 | 38 | 1990 | 6,70546E-05 | 0,9999334 | 4,412777465 |
| 27 | ТК-28/1 -ул. Заводская №10 | 11 | 76 | 1990 | 7,74538E-05 | 0,999923072 | 4,412777465 |
| 28 | ТК-28/1 -ул. Заводская №8 | 42 | 38 | 2010 | 3,20055E-06 | 0,999996821 | 0,210623952 |
| 29 | ТК-29 - ул. Заводская №12/1 | 36 | 45 | 1990 | 6,94547E-05 | 0,999931016 | 4,412777465 |
| 30 | ТК-30 - ул. Заводская №12/2 | 21 | 45 | 2017 | 6,63964E-08 | 0,999999934 | 0,004218472 |
| 31 | ТК-31 - ул. Заводская №7 | 7 | 45 | 1990 | 6,94547E-05 | 0,999931016 | 4,412777465 |
| 32 | ТК-32 - ул. Заводская №14 | 20 | 38 | 1991 | 6,12075E-05 | 0,999939207 | 4,027987496 |
| 33 | ГВС ТК-32 - ул. Заводская №14 | 20 | 20 | 1991 | 5,35579E-05 | 0,999946805 | 4,027987496 |
| 34 | ТК-33 - ул. Заводская №9 | 5 | 38 | 1991 | 6,12075E-05 | 0,999939207 | 4,027987496 |
| 35 | ГВС ТК-33 - ул. Заводская №9 | 5 | 25 | 1991 | 5,61023E-05 | 0,999944278 | 4,027987496 |
| 36 | ТК-33 - ул. Заводская №16 | 19 | 38 | 1991 | 6,12075E-05 | 0,999939207 | 4,027987496 |
| 37 | ГВС ТК-33- ул. Заводская №16 | 19 | 25 | 1991 | 5,61023E-05 | 0,999944278 | 4,027987496 |
| 38 | ТК-34 - ж/д ул. Заводская №11 | 20 | 40 | 1991 | 6,1864E-05 | 0,999938555 | 4,027987496 |
| 39 | ТК-34 - ж/д ул. Заводская №13 | 36 | 38 | 1991 | 6,12075E-05 | 0,999939207 | 4,027987496 |
| 40 | ТК-34 - ул. Заводская №18 | 19 | 57 | 1991 | 6,65934E-05 | 0,999933858 | 4,027987496 |
| 41 | ГВС ТК-34 - ул. Заводская №18 | 19 | 25 | 1991 | 5,61023E-05 | 0,999944278 | 4,027987496 |
| 42 | ТК-34 - ул. Заводская №18а | 40 | 38 | 2010 | 3,20055E-06 | 0,999996821 | 0,210623952 |
| 43 | Т0-9 -ул. Нагорная №1/2 | 40 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 44 | Т0-10 -ул. Нагорная №1/1 | 40 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 45 | Т0-11 - ул. Нагорная №2 | 26 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 46 | Т0-12 - ул. Нагорная №3 | 28 | 38 | 1998 | 2,8971E-05 | 0,999971225 | 1,906546484 |
| 47 | Т0-13а - ул. Нагорная №4 | 9 | 38 | 2007 | 6,76184E-06 | 0,999993284 | 0,444988177 |
| 48 | Т0-13а - ул. Нагорная №5 | 37 | 38 | 2007 | 6,76184E-06 | 0,999993284 | 0,444988177 |
| 49 | ТК-25/1 - ул. Энергетиков №2/1 | 11 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 50 | ТК-25/2 - ул. Энергетиков №2/2 | 11 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 51 | ТК-25/3 - ул. Энергетиков №4/1 | 11 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 52 | ТК-25/4 - ул. Энергетиков №4/2 | 11 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 53 | ТК-25/5 - ул. Энергетиков №6/1 | 11 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 54 | ТК-25/6 - ул. Энергетиков №6/2 | 11 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 55 | ТК-25/7 - ул. Энергетиков №8 | 11 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 56 | ТК-26 - ул. Светлая №1 | 20 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

85

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | ТК-26/1 - ул. Светлая №9 |  |  |  | 12 |  | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |  |
| 58 | ТК-26/2 - ул. Светлая №3 |  |  |  | 20 |  | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |  |
| 59 | ТК-26/2 - ул. Светлая №10/1 |  |  |  | 12 |  | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |  |
| 60 | ТК-26/3 - ул. Светлая №10/2 |  |  |  | 12 |  | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |  |
| 61 | ТК-26/4 - ул. Светлая №11 |  |  |  | 12 |  | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |  |
| 62 | ТК-26/5 - ул. Светлая №5 |  |  |  | 20 |  | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |  |
| 63 | ТК-26/6 - ул. Светлая №12 |  |  |  | 12 |  | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |  |
| 64 | ТК-26/6 - ул. Светлая №7 |  |  |  | 20 |  | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |  |
| 65 | ТК-36 - Т36 |  |  |  | 50 |  | 325 | 2007 | 1,05668E-05 | 0,999989505 | 0,444988177 |  |
| 66 | Т36-Т36-1 |  |  |  | 26 |  | 325 | 1987 | 0,000135351 | 0,999865572 | 5,699899205 |  |
| 67 | Т36-1 -ТК-37 |  |  |  | 22 |  | 325 | 1987 | 0,000135351 | 0,999865572 | 5,699899205 |  |
| 68 | ТК-37 - ТК-38 |  |  |  | 7 |  | 325 | 1988 | 0,000124627 | 0,999876222 | 5,248287724 |  |
| 69 | ТК-38 - ТК-39 |  |  |  | 49 |  | 325 | 1988 | 0,000124627 | 0,999876222 | 5,248287724 |  |
| 70 | "Т23 - МУП МТК и ООО Денталь Карбышева,32б |  |  |  | 40 |  | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |  |
| 71 | Т10-6 - ж/д ул. О. Кошевого 6 |  |  |  | 20 |  | 32 | 1992 | 5,37298E-05 | 0,999946634 | 3,664569975 |  |
| 72 | Т10-7 - ж/д ул. О. Кошевого 4 |  |  |  | 28 |  | 45 | 1992 | 5,76783E-05 | 0,999942713 | 3,664569975 |  |
| 73 | Т10 - ж/д ул. Гагарина 5 |  |  |  | 20 |  | 38 | 1992 | 5,56851E-05 | 0,999944692 | 3,664569975 |  |
| 74 | ТК-10/1б - ж/д ул. Гагарина 3 |  |  |  | 13 |  | 32 | 1992 | 5,37298E-05 | 0,999946634 | 3,664569975 |  |
| 75 | Т0-3 - Токарка, ул. Солнечная,3В |  |  |  | 3 |  | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |  |
| 76 | Т3-5 - Домоуправление,ул.Солн.№31а стр. 1 |  |  |  | 11 |  | 57 | 1998 | 3,15203E-05 | 0,999968693 | 1,906546484 |  |
| 77 | Т3-9 - Тепли- ца,ул. Солн.№31а стр.5 |  |  |  | 7 |  | 32 | 1998 | 2,79537E-05 | 0,999972235 | 1,906546484 |  |
| 78 | Т 18-2а - Гараж |  |  |  | 1 |  | 45 | н/д |  |  |  |  |
| 79 | Т4-11 - Т4-12 |  |  |  | 13 |  | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |  |
|  |  |  |  |  | 1761,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-4/3 - ТК-4/3г |  |  |  | 150 |  | 133 | 2016 | 2,38712E-07 | 0,999999763 | 0,012105772 |  |
| 2 | ТК-4/3г - Гвардейская, 39 |  |  |  | 14 |  | 133 | 2016 | 2,38712E-07 | 0,999999763 | 0,012105772 |  |
| 3 | ТК-10/1в - Гагарина, 1 |  |  |  | 8 |  | 32 | 1992 | 5,37298E-05 | 0,999946634 | 3,664569975 |  |
| 4 | ТК-10/1в - Гагарина,1А |  |  |  | 25 |  | 32 | 1992 | 5,37298E-05 | 0,999946634 | 3,664569975 |  |
| 5 | ТК-10/1б - ул. О- Кошевого 2 |  |  |  | 8 |  | 45 | 1992 | 5,76783E-05 | 0,999942713 | 3,664569975 |  |
| 6 | Т10-2 - ул. Гагарина 7 |  |  |  | 14 |  | 57 | 1992 | 6,05852E-05 | 0,999939825 | 3,664569975 |  |
| 7 | Т10-3 - ул. О.Кошевого 8 |  |  |  | 20 |  | 57 | 1992 | 6,05852E-05 | 0,999939825 | 3,664569975 |  |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

| 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Т16-3 - ж/д ул. Матросова 25 | 22 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 9 | Т16-3 - ж/д ул. Матросова 27 | 66 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 10 | ТК-27/1 - ул. Заводская №1 | 19 | 32 | 1989 | 7,06618E-05 | 0,999929817 | 4,819394686 |
| 11 | ТК-27/1 - Т26/1 | 65 | 40 | 2015 | 3,9281E-07 | 0,99999961 | 0,025576035 |
| 12 | ТК-26/1 - ул. Заводская №3, кв1 | 15 | 40 | 2015 | 3,9281E-07 | 0,99999961 | 0,025576035 |
| 13 | ГВС ТК-27 - Т27 | 16 | 25 | 2011 | 2,15975E-06 | 0,999997855 | 0,155064077 |
| 14 | ГВС Т27 - ул. Заводская №2 | 3 | 25 | 1990 | 6,14617E-05 | 0,999938955 | 4,412777465 |
| 15 | Т27 - Т27-1 | 48 | 38 | 2011 | 2,35628E-06 | 0,99999766 | 0,155064077 |
| 16 | Т27-1 - ул. Заводская №4 | 17 | 25 | 1990 | 6,14617E-05 | 0,999938955 | 4,412777465 |
| 17 | Т27-1 - Т27-2 | 47 | 38 | 2011 | 2,35628E-06 | 0,99999766 | 0,155064077 |
| 18 | Т27-2 - ул. Заводская №6 | 3 | 25 | 1990 | 6,14617E-05 | 0,999938955 | 4,412777465 |
| 19 | Т0-16 - ул. Заводская №6 б | 20 | 25 | 2013 | 1,02226E-06 | 0,999998985 | 0,073395677 |
| 20 | Т0-17 - ул. Заводская №8а | 14 | 45 | 2010 | 3,3151E-06 | 0,999996707 | 0,210623952 |
| 21 | ТК -35 - ул. Заводская №10а | 16 | 38 | 2010 | 3,20055E-06 | 0,999996821 | 0,210623952 |
| 22 | ТК -35 - ул. Заводская №14а | 60 | 38 | 2010 | 3,20055E-06 | 0,999996821 | 0,210623952 |
| 23 | Т0-15а - ул. Заводская №3, кв 2 | 30 | 32 | 2012 | 1,60666E-06 | 0,999998404 | 0,109580212 |
| 24 | Т26 - ул. Заводская №5 | 9 | 38 | 1990 | 6,70546E-05 | 0,9999334 | 4,412777465 |
| 25 | ТК-28/1 -ул. Заводская №10 | 11 | 76 | 1990 | 7,74538E-05 | 0,999923072 | 4,412777465 |
| 26 | ТК-28/1 -ул. Заводская №8 | 42 | 38 | 2010 | 3,20055E-06 | 0,999996821 | 0,210623952 |
| 27 | ТК-29 - ул. Заводская №12/1 | 36 | 45 | 1990 | 6,94547E-05 | 0,999931016 | 4,412777465 |
| 28 | ТК-30 - ул. Заводская №12/2 | 21 | 45 | 2017 | 6,63964E-08 | 0,999999934 | 0,004218472 |
| 29 | ТК-31 - ул. Заводская №7 | 7 | 45 | 1990 | 6,94547E-05 | 0,999931016 | 4,412777465 |
| 30 | ГВС ТК-32 - ул. Заводская №14 | 20 | 20 | 1991 | 5,35579E-05 | 0,999946805 | 4,027987496 |
| 31 | ГВС ТК-33 - ул. Заводская №9 | 5 | 25 | 1991 | 5,61023E-05 | 0,999944278 | 4,027987496 |
| 32 | ГВС ТК-33 - ул. Заводская №16 | 19 | 25 | 1991 | 5,61023E-05 | 0,999944278 | 4,027987496 |
| 33 | ТК-34 - ж/д ул. Заводская №11 | 20 | 40 | 1991 | 6,1864E-05 | 0,999938555 | 4,027987496 |
| 34 | ТК-34 - ж/д ул. Заводская №13 | 36 | 38 | 1991 | 6,12075E-05 | 0,999939207 | 4,027987496 |
| 35 | ГВС ТК-34 - ул. Заводская №18 | 19 | 25 | 1991 | 5,61023E-05 | 0,999944278 | 4,027987496 |
| 36 | ТК-34 - ул. Заводская №18а | 40 | 38 | 2010 | 3,20055E-06 | 0,999996821 | 0,210623952 |
| 37 | Т0-9 - ул. Нагорная №1/2 | 40 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |
| 38 | Т0-10 - ул. Нагорная №1/1 | 40 | 32 | 2007 | 6,52441E-06 | 0,99999352 | 0,444988177 |

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

87

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

| 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Т0-11 - ул. Нагорная №2 | 26 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 40 | Т0-12 - ул. Нагорная №3 | 28 | 38 | 1998 | 2,8971E-05 | 0,999971225 | 1,906546484 |
| 41 | Т0-13а - ул. Нагорная №4 | 9 | 38 | 2007 | 6,76184E-06 | 0,999993284 | 0,444988177 |
| 42 | Т0-13а - ул. Нагорная №5 | 37 | 38 | 2007 | 6,76184E-06 | 0,999993284 | 0,444988177 |
| 43 | ТК-25/1 - ул. Энергетиков №2/1 | 11 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 44 | ТК-25/2 - ул. Энергетиков №2/2 | 11 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 45 | ТК-25/3 - ул. Энергетиков №4/1 | 11 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 46 | ТК-25/4 - ул. Энергетиков №4/2 | 11 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 47 | ТК-25/5 - ул. Энергетиков №6/1 | 11 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 48 | ТК-25/6 - ул. Энергетиков №6/2 | 11 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 49 | ТК-25/7 - ул. Энергетиков №8 | 11 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 50 | ТК-26 - ул. Светлая №1 | 20 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 51 | ТК-26/1 - ул. Светлая №9 | 12 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 52 | ТК-26/2 - ул. Светлая №3 | 20 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 53 | ТК-26/2 - ул. Светлая №10/1 | 12 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 54 | ТК-26/3 - ул. Светлая №10/2 | 12 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 55 | ТК-26/4 - ул. Светлая №11 | 12 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 56 | ТК-26/5 - ул. Светлая №5 | 20 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 57 | ТК-26/6 - ул. Светлая №12 | 12 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 58 | ТК-26/6 - ул. Светлая №7 | 20 | 38 | 2014 | 6,94249E-07 | 0,99999931 | 0,045687695 |
| 59 | ТК-36 - Т36 | 50 | 325 | 2007 | 1,05668E-05 | 0,999989505 | 0,444988177 |
| 60 | Т36 -Т36-1 | 26 | 325 | 1987 | 0,000135351 | 0,999865572 | 5,699899205 |
| 61 | Т36-1 - ТК-37 | 22 | 325 | 1987 | 0,000135351 | 0,999865572 | 5,699899205 |
| 62 | ТК-37 - ТК-38 | 7 | 325 | 1988 | 0,000124627 | 0,999876222 | 5,248287724 |
| 63 | ТК-38 - ТК-39 | 49 | 325 | 1988 | 0,000124627 | 0,999876222 | 5,248287724 |
| 64 | "Т23 - МУП МТК и ООО Денталь Карбышева,32б | 40 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
| 65 | Т10-6 - ж/д ул. О. Кошевого 6 | 20 | 32 | 1992 | 5,37298E-05 | 0,999946634 | 3,664569975 |
| 66 | Т10-7 - ж/д ул. О. Кошевого 4 | 28 | 45 | 1992 | 5,76783E-05 | 0,999942713 | 3,664569975 |
| 67 | Т10 - ж/д ул. Гагарина 5 | 20 | 38 | 1992 | 5,56851E-05 | 0,999944692 | 3,664569975 |
| 68 | ТК-10/1б - ж/д ул. Гагарина 3 | 13 | 32 | 1992 | 5,37298E-05 | 0,999946634 | 3,664569975 |
| 69 | Т0-3 - Токарка, ул.Солнечная,3В | 3 | 57 | 1988 | 8,67683E-05 | 0,999913821 | 5,248287724 |

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

88

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

| 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Т3-5 - Домоуправление,ул.Солн.№31а стр. 1 | 11 | 57 | 1998 | 3,15203E-05 | 0,999968693 | 1,906546484 |
| 71 | Т3-9 - Тепли- ца,ул.Солн.№31а стр.5 | 7 | 32 | 1998 | 2,79537E-05 | 0,999972235 | 1,906546484 |
| 72 | Т 18-2 а - Гараж | 1 | 45 | н/д |  |  |  |
| 73 | Т4-11 - Т4-12 | 13 | 57 | 2007 | 7,35685E-06 | 0,999992693 | 0,444988177 |
|  |  | 1692 |  |  |  |  |  |

| Изм. | Кл уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

89

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

91

Приложение 7. Перечень бесхозяйственных тепловых сетей от котельной ЗАТО п. Солнечный АО "КРАСЭКО" по состоянию на 15.09.2017 г.

| № пп | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год по след- него кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Г агарина №11- Ветлечебница ул. Гагарина №13 | 57 | 111 | минвата | канальная- воздушная | 1965 | 2007 |
| 2 | ТК-16/1- ул. Гагарина №15 | 57 | 3 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 3 | ул. Гагарина №4- ул. Гагарина №2А | 57 | 5 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 4 | ул. Гагарина №2- ул. Гагарина 4 "НИКА" | 57 | 23 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 5 | ТК-23- Т23 | 57 | 60 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 6 | ТК1-Гостиница "Светлана" Солн.25а стр.1 | 45 | 60 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 7 | Т0-8 - Алые паруса ул. Карбышева 34 | 25 | 50 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 8 | Т0-5(Т16)-МКОУ ДОД ДЭБЦ Солн.25а Стр.6 | 57 | 40 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 9 | ТК-2 -Т2 | 45 | 30 | минвата | канальная | 1965 | 2010 |
| 10 | Т2 - маг. ул . Солнечная 27в. | 45 | 0,5 | минвата | канальная | 1965 | 2010 |
| 11 | Т2 - маг. ул . Солнечная 27а. | 32 | 1 | минвата | канальная | 1965 | 2010 |
| 12 | ТК-2/1 - Сторожка ул. Солнечная 11 | 20 | 28 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 13 | ТК-2/1 - ТДЦ ул. Солнечная 15 | 108 | 6 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 14 | ТК-2/1 - ТК-2/1а | 57 | 80 | минвата | воздушная | 1987 | 1988 |
| 15 | ТК-2/1а- Недостроенный маг. | 38 | 56 | минвата | воздушная | 1965 | 1987 |
| 16 | Недостроенный маг.- И.П.Заболотная 7в | 20 | 40 | минвата | воздушная | 1965 | 2006 |
| 17 | ТК-2/1а- маг."Юность" ул. Солнечная 9 | 32 | 12 | минвата | воздушная | 1987 | 2010 |
| 18 | ТК-2/1а - Т2-1 | 57 | 22 | минвата | воздушная | 1987 | 2008 |
| 19 | Т2-1 - маг. "Ваш стиль" ул. Солнечная 7Б | 20 | 1 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 20 | Т2-1 -Т2-2 | 57 | 6 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 21 | Т2-2 - маг."Танго" ул. Солнечная 9Б | 20 | 1 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 22 | Т2-2 -Т2-3 | 57 | 8,5 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 23 | Т2-3 - маг. "Идеал" ул. Солнечная 9В | 20 | 1 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 24 | Т2-3 - Т2-4 | 57 | 3 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 25 | Т2-4 - маг Евросеть ул. Солнечная 9Г | 20 | 1 | минвата | воздушная | 1965 | 1987 |
| 26 | Т2-4 - Т2-5 | 57 | 3 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 27 | Т2-5 - маг ОВОЩИ Солн.15а | 20 | 1 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 28 | Т2-5 - маг ООО "Гурман" ул. Солнечная 13 | 32 | 8 | минвата | воздушная | 1965 | 1987 |
| 29 | ТК-2/1 - ТК-2/1б | 108 | 56 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 30 | ТК-2/1б - маг. "Эксперт" Солн. №19а | 32 | 15 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 31 | Т3-2 - маг. ул. Солн. №29а | 57 | 6 | минвата | воздушная | 1965 | 1987 |
| 32 | Т3-1 - маг. ул. Солнечная 29 | 32 | 3 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 90 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

92

| № пп | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год по след- него кап. Ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | Т3- маг. ул. Солнечная 27 | 32 | 3 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 34 | Т3-3 - СУ ФПС №19(МЧС) Солн. 29 б | 108 | 80 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 35 | Т4-4- м."Искра"Солн.16а | 20 | 3 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 36 | Т4-6- "Колокольчик" ул. Солнечная торг. место 2,3 | 25 | 20 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 37 | Т4-7 - Свежее мясо ул. Солнечная т.м.24 | 20 | 2 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 38 | Т4-9- "Зоомир" ул. Солнечная торг. место 34 | 20 | 2 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 39 | Т4-10- И.П.Лагно ул. Солнечная 34/11 | 32 | 3 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 40 | Т4-12 - маг. "Мир DVD" ул. Солнечная торг. место 34/9 | 25 | 2 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 41 | Т4-12 -Т4-13 | 57 | 11 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 42 | Т4-13 - Т4-13а | 25 | 14 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 43 | Т4-13а - маг. "Подсолнух" ул. Солнечная т.м.23 | 20 | 2 | минвата | подземная | 1998 | 2007 |
| 44 | Т4-13а - маг. "Дружба" ул. Солнечная торг.место 37/2 | 20 | 2 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 45 | Т4-13 - Т4-14 | 57 | 23 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 46 | Т4-14 - маг. "Арбат" ул. Солнечная 34/5 | 25 | 1 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 47 | " Арбат"34/5 - "Презедент" ул. Солн.торг. место 37/6 | 25 | 14 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 48 | Т4-14 - Т4-15 | 108 | 1 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 49 | Т4-15- маг. "Успех" ул. Солнечная торг. место 34/3 | 25 | 2 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 50 | Т4-15 - Т4-16 | 57 | 20 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 51 | Т4-16 - маг. АвтоЗапчасти ул. Солн. торг. место 47 стр.34/6 | 25 | 2 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 52 | Т4-16 - маг. "За углом"34/11 | 25 | 17 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 53 | ТК-7/1 - ул. Неделина №18 а | 57 | 25 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 54 | Т18-1 - Т18-1а | 25 | 39,14 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 55 | Т18-1а - маг. ул. Солнечная №12б И.П. Бойко | 32 | 15,59 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 56 | Т18-1а - маг. Солн. 12а ИП Марьяс. | 25 | 5 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 57 | Т18-2 - МБУ ЦСОН ул. Солнечная №12 | 57 | 62 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 58 | Т18-3 - Т18-3а | 38 | 40 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 59 | Т18-3а- ул. Солнечная №10, 10б | 38 | 42 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 60 | ТК-18/1 - Солн.2а Мол. центр | 57 | 10 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 61 | ТК-18/1 - Солн.2а Пекарня | 32 | 15 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 62 | ТК-18/1 - Солн. Ж/Д №2/9 | 57 | 114 | минвата | воздушная | 2013 | 2013 |
| 63 | Штаб ЭТК- Маг. Домовенок Солн.7А | 57 | 1 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 64 | ТК-8/3 - Гвардейская 36 МБУ СК "Дельфин" | 133 | 38 | минвата | канальная | н/д | н/д |
|  | Итого : |  | 1371,73 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 91 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

93

| № пп | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год по след- него кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Летний период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Гагарина №11- Ветлечебница ул. Гагарина №13 | 57 | 111 | минвата | канальная- воздушная | 1965 | 2007 |
| 2 | ТК-16/1 (ТК9а)- ул. Гагарина №15 | 57 | 3 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 3 | ул. Гагарина №4- ул. Гагарина №2А | 57 | 5 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 4 | ул. Гагарина №2- ул. Гагарина 4 "НИКА" | 57 | 23 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 5 | ТК-23 (ТК10)- Т23 (Т1) | 57 | 60 | минвата | канальная | 1965 | 1996 |
| 6 | ТК1-Гостиница "Светлана" Солн.25а стр.1 | 45 | 60 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 7 | Т0-8 - Алые паруса ул. Карбышева 34 | 25 | 50 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 8 | Т0-5 - МКОУ ДОД ДЭБЦ Солн.25а Стр.6 | 57 | 40 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 9 | ТК-2 -Т2 | 45 | 30 | минвата | канальная | 1965 | 2010 |
| 10 | Т2 - маг. ул . Солнечная 27в. | 45 | 0,5 | минвата | канальная | 1965 | 2010 |
| 11 | Т2 - маг. ул . Солнечная 27а. | 32 | 1 | минвата | канальная | 1965 | 2010 |
| 12 | ТК-2/1 - Сторожка | 20 | 28 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 13 | ТК-2/1 - ТДЦ ул. Солнечная 15 | 108 | 6 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 14 | ТК-2/1 - ТК-2/1а | 57 | 80 | минвата | воздушная | 1987 | 1988 |
| 15 | ТК-2/1а- Недостроенный маг. | 38 | 56 | минвата | воздушная | 1965 | 1987 |
| 16 | Недостроенный маг.- И.П. Заболотная 7в | 20 | 40 | минвата | воздушная | 1965 | 2006 |
| 17 | ТК-2/1а- маг. "Юность" ул. Солнечная 9 | 32 | 12 | минвата | воздушная | 1987 | 2010 |
| 18 | ТК-2/1а - Т2-1 | 57 | 22 | минвата | воздушная | 1987 | 2008 |
| 19 | Т2-1 - маг. "Ваш стиль" ул. Солнечная 7Б | 20 | 1 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 20 | Т2-1 -Т2-2 | 57 | 6 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 21 | Т2-2 - маг. "Танго" ул. Солнечная 9Б | 20 | 1 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 22 | Т2-2 -Т2-3 | 57 | 8,5 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 23 | Т2-3 - маг. "Идеал" ул. Солнечная 9В | 20 | 1 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 24 | Т2-3 - Т2-4 | 57 | 3 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 25 | Т2-4 - маг Евросеть ул. Солнечная 9Г | 20 | 1 | минвата | воздушная | 1965 | 1987 |
| 26 | Т2-4 - Т2-5 | 57 | 3 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 27 | Т2-5 - маг ОВОЩИ Солн.15а | 20 | 1 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 28 | Т2-5 - маг ООО "Гурман" ул. Солнечная 13 | 32 | 8 | минвата | воздушная | 1965 | 1987 |
| 29 | ТК-2/1 - ТК-2/1б | 108 | 56 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 30 | ТК-2/1б - маг. "Эксперт" Солн. №19а | 32 | 15 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 31 | Т3-2 - маг. ул. Солн. №29а | 57 | 6 | минвата | воздушная | 1965 | 1987 |
| 32 | Т3-1 - маг. ул. Солнечная 29 | 32 | 3 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 33 | Т3- маг. ул. Солнечная 27 | 32 | 3 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 34 | Т3-3 - СУ ФПС №19(МЧС) Солн.29 б | 108 | 80 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 35 | Т4-4- м."Искра"Солн.16а | 20 | 3 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 36 | Т4-6 - "Колокольчик" ул. Солнечная | 25 | 20 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 92 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

94

| № пп | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год по след- него кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | торг.место 2,3 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Т4-7 - Свежее мясо ул. Солнечная т.м.24 | 20 | 2 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 38 | Т4-9 - "Зоомир" ул. Солнечная торг. место 34 | 20 | 2 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 39 | Т4-10 - И.П. Лагно ул. Солнечная 34/11 | 32 | 3 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 40 | Т4-12 - маг. "Мир DVD" ул. Солнечная торг. место 34/9 | 25 | 2 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 41 | Т4-12 -Т4-13 | 57 | 11 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 42 | Т4-13 - Т4-13а | 25 | 14 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 43 | Т4-13а - маг. "Подсолнух" ул. Солнечная т.м.23 | 20 | 2 | минвата | подземная | 1998 | 2007 |
| 44 | Т4-13а - маг. "Дружба" ул. Солнечная торг. место 37/2 | 20 | 2 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 45 | Т4-13 - Т4-14 | 57 | 23 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 46 | Т4-14 - маг. "Арбат" ул. Солнечная 34/5 | 25 | 1 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 47 | " Арбат"34/5 - "Презедент" ул. Солн. торг. место 37/6 | 25 | 14 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 48 | Т4-14 - Т4-15 | 108 | 1 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 49 | Т4-15- маг. "Успех" ул. Солнечная торг. место 34/3 | 25 | 2 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 50 | Т4-15 - Т4-16 | 57 | 20 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| 51 | Т4-16 - маг. АвтоЗапчасти ул. Солн. торг. место 47 стр.34/6 | 25 | 2 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 52 | Т4-16 - маг. "За углом"34/11 | 25 | 17 | минвата | воздушная | 1965 | 2010 |
| 53 | ТК-7/1- ул. Неделина №18 а | 57 | 25 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 54 | Т18-1 - Т18-1а | 25 | 39,14 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 55 | Т18-1а - маг. ул. Солнечная №12б И.П. Бойко | 32 | 15,59 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 56 | Т18-1а - маг. Солн. 12а ИП Марьяс. | 25 | 5 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 57 | Т18-2 - МБУ ЦСОН ул. Солнечная №12 | 57 | 62 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 58 | Т18-3 - Т18-3а | 38 | 40 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 59 | Т18-3а- ул. Солнечная №10, 10б | 38 | 42 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 60 | ТК-18/1 - Солн.2а Мол. центр | 57 | 10 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 61 | ТК-18/1 - Солн.2а Пекарня | 32 | 15 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 62 | ТК-18/1 - Солн. Ж/Д №2/9 | 57 | 114 | минвата | воздушная | 2013 | 2013 |
| 63 | Штаб ЭТК- Маг. Домовенок Солн.7А | 57 | 1 | минвата | канальная | 1965 | 2006 |
| 64 | ТК-8/3 - Гвардейская 36 МБУ СК "Дельфин" | 133 | 38 | минвата | канальная | н/д | н/д |
|  | Итого : |  | 1371,73 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

95

Приложение 8. Перечень тепловых сетей неустановленной принадлежности ЗАТО п. Солнечный от котельной ЗАТО п. Солнечный АО "КРАСЭКО" по состоянию на 15.09.2017 г.

| № пп | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год по след- него кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-4/3 - ТК-4/3г | 133 | 150 | скорлупа ППУ | канальная | 2016 | - |
| 2 | ТК-4/3г - Гвардейская, 39 | 133 | 14 | скорлупа ППУ | канальная | 2016 | - |
| 3 | ТК-10/1в - Гагарина, 1 | 32 | 8 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 4 | ТК-10/1в - Гагарина,1А | 32 | 25 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 5 | ТК-10/1б - ул. О. Кошевого 2 | 45 | 8 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 6 | Т10-2 - ул. Гагарина 7 | 57 | 14 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 7 | Т10-3 - ул. О.Кошевого 8 | 57 | 20 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 8 | Т16-3 - ж/д ул. Матросова 25 | 57 | 22 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 9 | Т16-3 - ж/д ул. Матросова 27 | 57 | 66 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 10 | ТК-27/1 - ул. Заводская №1 | 32 | 19 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |
| 11 | ТК-27/1 - Т26/1 | 40 | 65 | минвата | бесканальная | 2015 | - |
| 12 | ТК-26/1 - ул. Заводская №3, кв1 | 40 | 15 | минвата | бесканальная | 2015 | - |
| 13 | ТК-27 - Т27 | 57 | 16 | минвата | канальная | 1990 | 2011 |
| 14 | ГВС ТК-27 - Т27 | 25 | 16 | минвата | канальная | 1990 | 2011 |
| 15 | Т27 -ул. Заводская №2 | 57 | 3 | минвата | канальная | 1990 |  |
| 16 | ГВС Т27 -ул. Заводская №2 | 25 | 3 | минвата | канальная | 1990 |  |
| 17 | Т27 - Т27-1 | 38 | 48 | минвата | канальная | 1990 | 2011 |
| 18 | Т27-1 - ул. Заводская №4 | 25 | 17 | минвата | канальная | 1990 |  |
| 19 | Т27-1 - Т27-2 | 38 | 47 | минвата | канальная | 1990 | 2011 |
| 20 | Т27-2 - ул. Заводская №6 | 25 | 3 | минвата | канальная | 1990 |  |
| 21 | Т0-16 - ул. Заводская №6 б | 25 | 20 | минвата | канальная | 2013 |  |
| 22 | Т0-17 - ул. Заводская №8а | 45 | 14 | минвата | канальная | 2010 |  |
| 23 | ТК -35 - ул. Заводская №10а | 38 | 16 | минвата | канальная | 2010 |  |
| 24 | ТК -35 - ул. Заводская №14а | 38 | 60 | минвата | канальная | 2010 |  |
| 25 | Т0-15а - ул. Заводская №3, кв 2 | 32 | 30 | минвата | бесканальная | 1990 | 2012 |
| 26 | Т26 - ул. Заводская №5 | 38 | 9 | минвата | канальная | 1990 |  |
| 27 | ТК-28/1 -ул. Заводская №10 | 76 | 11 | минвата | канальная | 1990 |  |
| 28 | ТК-28/1 -ул. Заводская №8 | 38 | 42 | минвата | канальная | 2010 |  |

| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ

Лист

94

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

96

| № пп | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год по след- него кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | ТК-29 - ул. Заводская №12/1 | 45 | 36 | минвата | канальная | 1990 |  |
| 30 | ТК-30 - ул. Заводская №12/2 | 45 | 21 | ППУ-ПЭ | канальная | 2017 |  |
| 31 | ТК-31 - ул. Заводская №7 | 45 | 7 | минвата | канальная | 1990 |  |
| 32 | ТК-32 - ул. Заводская №14 | 38 | 20 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 33 | ГВС ТК-32 - ул. Заводская №14 | 20 | 20 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 34 | ТК-33 - ул. Заводская №9 | 38 | 5 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 35 | ГВС ТК-33 - ул. Заводская №9 | 25 | 5 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 36 | ТК-33 - ул. Заводская №16 | 38 | 19 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 37 | ГВС ТК-33- ул. Заводская №16 | 25 | 19 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 38 | ТК-34 - ж/д ул. Заводская №11 | 40 | 20 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 39 | ТК-34 - ж/д ул. Заводская №13 | 38 | 36 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 40 | ТК-34 - ул. Заводская №18 | 57 | 19 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 41 | ГВС ТК-34 - ул. Заводская №18 | 25 | 19 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 42 | ТК-34 - ул. Заводская №18а | 38 | 40 | минвата | канальная | 2010 |  |
| 43 | Т0-9 -ул. Нагорная №1/2 | 32 | 40 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 44 | Т0-10 -ул. Нагорная №1/1 | 32 | 40 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 45 | Т0-11 - ул. Нагорная №2 | 57 | 26 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 46 | Т0-12 - ул. Нагорная №3 | 38 | 28 | минвата | канальная | 1998 |  |
| 47 | Т0-13а - ул. Нагорная №4 | 38 | 9 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 48 | Т0-13а - ул. Нагорная №5 | 38 | 37 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 49 | ТК-25/1 - ул. Энергетиков №2/1 | 38 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1990 | 2014 |
| 50 | ТК-25/2 - ул. Энергетиков №2/2 | 38 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1990 | 2014 |
| 51 | ТК-25/3 - ул. Энергетиков №4/1 | 38 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1990 | 2014 |
| 52 | ТК-25/4 - ул. Энергетиков №4/2 | 38 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1990 | 2014 |
| 53 | ТК-25/5 - ул. Энергетиков №6/1 | 38 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1990 | 2014 |
| 54 | ТК-25/6 - ул. Энергетиков №6/2 | 38 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1990 | 2014 |
| 55 | ТК-25/7 - ул. Энергетиков №8 | 38 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1990 | 2014 |
| 56 | ТК-26 - ул. Светлая №1 | 38 | 20 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 57 | ТК-26/1 - ул. Светлая №9 | 38 | 12 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 58 | ТК-26/2 - ул. Светлая №3 | 38 | 20 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 59 | ТК-26/2 - ул. Светлая №10/1 | 38 | 12 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

97

| № пп | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год по след- него кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60 | ТК-26/3 - ул. Светлая №10/2 | 38 | 12 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 61 | ТК-26/4 - ул. Светлая №11 | 38 | 12 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 62 | ТК-26/5 - ул. Светлая №5 | 38 | 20 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 63 | ТК-26/6 - ул. Светлая №12 | 38 | 12 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 64 | ТК-26/6 - ул. Светлая №7 | 38 | 20 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 65 | ТК-36 - Т36 | 325 | 50 | минвата | канальная | 1990 | 2007 |
| 66 | Т36-Т36-1 | 325 | 26 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 67 | Т36-1 -ТК-37 | 325 | 22 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 68 | ТК-37 - ТК-38 | 325 | 7 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 69 | ТК-38 - ТК-39 | 325 | 49 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 70 | Т23 - МУП МТК и ООО Денталь Карбышева,32б | 57 | 40 | минвата | воздушная | 1990 | 2007 |
| 71 | Т10-6 - ж/д ул. О. Кошевого 6 | 32 | 20 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 72 | Т10-7 - ж/д ул. О. Кошевого 4 | 45 | 28 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 73 | Т10 - ж/д ул. Гагарина 5 | 38 | 20 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 74 | ТК-10/1б - ж/д ул. Гагарина 3 | 32 | 13 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 75 | Т0-3 - Токарка, ул. Солнечная,3В | 57 | 3 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 76 | Т3-5 - Домоуправление, ул. Солн.№31а стр. 1 | 57 | 11 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 77 | Т3-9 - Теплица, ул. Солн.№31а стр.5 | 32 | 7 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 78 | Т 18-2а - Гараж | 45 | 1 | минвата | канальная | н/д | н/д |
| 79 | Т4-11 - Т4-12 | 57 | 13 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| Всего: |  |  | 1610 |  |  |  |  |
| Летний период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-4/3 - ТК-4/3г | 133 | 150 | скорлупа ППУ | канальная | 2016 | - |
| 2 | ТК-4/3г - Гвардейская, 39 | 133 | 14 | скорлупа ППУ | канальная | 2016 | - |
| 3 | ТК-10/1в - Гагарина, 1 | 32 | 8 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 4 | ТК-10/1в - Гагарина,1А | 32 | 25 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 5 | ТК-10/1б - ул. О- Кошевого 2 | 45 | 8 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 6 | Т10-2 - ул. Гагарина 7 | 57 | 14 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 7 | Т10-3 - ул. О-Кошевого 8 | 57 | 20 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 8 | Т16-3 - ж/д ул. Матросова 25 | 57 | 22 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 9 | Т16-3 - ж/д ул. Матросова 27 | 57 | 66 | минвата | канальная | 1985 | 2007 |
| 10 | ТК-27/1 - ул. Заводская №1 | 32 | 19 | минвата | канальная | 1965 | 1989 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 96 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

98

| № Пп | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год по след- него кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| и | ТК-27/1 - Т26/1 | 40 | 65 | минвата | бесканальная | 2015 | - |
| 12 | ТК-26/1 - ул. Заводская №3, кв1 | 40 | 15 | минвата | бесканальная | 2015 | - |
| 13 | ГВС ТК-27 - Т27 | 25 | 16 | минвата | канальная | 1990 | 2011 |
| 14 | ГВС Т27 - ул. Заводская №2 | 25 | 3 | минвата | канальная | 1990 |  |
| 15 | Т27 - Т27-1 | 38 | 48 | минвата | канальная | 1990 | 2011 |
| 16 | Т27-1 - ул. Заводская №4 | 25 | 17 | минвата | канальная | 1990 |  |
| 17 | Т27-1 - Т27-2 | 38 | 47 | минвата | канальная | 1990 | 2011 |
| 18 | Т27-2 - ул. Заводская №6 | 25 | 3 | минвата | канальная | 1990 |  |
| 19 | Т0-16 - ул. Заводская №6 б | 25 | 20 | минвата | канальная | 2013 |  |
| 20 | Т0-17 - ул. Заводская №8а | 45 | 14 | минвата | канальная | 2010 |  |
| 21 | ТК -35 - ул. Заводская №10а | 38 | 16 | минвата | канальная | 2010 |  |
| 22 | ТК -35 - ул. Заводская №14а | 38 | 60 | минвата | канальная | 2010 |  |
| 23 | Т0-15а - ул. Заводская №3, кв 2 | 32 | 30 | минвата | бесканальная | 1990 | 2012 |
| 24 | Т26 - ул. Заводская №5 | 38 | 9 | минвата | канальная | 1990 |  |
| 25 | ТК-28/1 -ул. Заводская №10 | 76 | 11 | минвата | канальная | 1990 |  |
| 26 | ТК-28/1 -ул. Заводская №8 | 38 | 42 | минвата | канальная | 2010 |  |
| 27 | ТК-29 - ул. Заводская №12/1 | 45 | 36 | минвата | канальная | 1990 |  |
| 28 | ТК-30 - ул. Заводская №12/2 | 45 | 21 | ППУ-ПЭ | канальная | 2017 |  |
| 29 | ТК-31 - ул. Заводская №7 | 45 | 7 | минвата | канальная | 1990 |  |
| 30 | ГВС ТК-32 - ул. Заводская №14 | 20 | 20 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 31 | ГВС ТК-33 - ул. Заводская №9 | 25 | 5 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 32 | ГВС ТК-33 - ул. Заводская №16 | 25 | 19 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 33 | ТК-34 - ж/д ул. Заводская №11 | 40 | 20 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 34 | ТК-34 - ж/д ул. Заводская №13 | 38 | 36 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 35 | ГВС ТК-34 - ул. Заводская №18 | 25 | 19 | минвата | канальная | 1991 |  |
| 36 | ТК-34 - ул. Заводская №18а | 38 | 40 | минвата | канальная | 2010 |  |
| 37 | Т0-9 - ул. Нагорная №1/2 | 32 | 40 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 38 | Т0-10 - ул. Нагорная №1/1 | 32 | 40 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 39 | Т0-11 - ул. Нагорная №2 | 57 | 26 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 40 | Т0-12 - ул. Нагорная №3 | 38 | 28 | минвата | канальная | 1998 |  |
| 41 | Т0-13а - ул. Нагорная №4 | 38 | 9 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

99

| № пп | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год по след- него кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42 | Т0-13а - ул. Нагорная №5 | 38 | 37 | минвата | канальная | 1998 | 2007 |
| 43 | ТК-25/1 - ул. Энергетиков №2/1 | 38 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1990 | 2014 |
| 44 | ТК-25/2 - ул. Энергетиков №2/2 | 38 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1990 | 2014 |
| 45 | ТК-25/3 - ул. Энергетиков №4/1 | 38 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1990 | 2014 |
| 46 | ТК-25/4 - ул. Энергетиков №4/2 | 38 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1990 | 2014 |
| 47 | ТК-25/5 - ул. Энергетиков №6/1 | 38 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1990 | 2014 |
| 48 | ТК-25/6 - ул. Энергетиков №6/2 | 38 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1990 | 2014 |
| 49 | ТК-25/7 - ул. Энергетиков №8 | 38 | 11 | ППУ-ПЭ | канальная | 1990 | 2014 |
| 50 | ТК-26 - ул. Светлая №1 | 38 | 20 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 51 | ТК-26/1 - ул. Светлая №9 | 38 | 12 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 52 | ТК-26/2 - ул. Светлая №3 | 38 | 20 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 53 | ТК-26/2 - ул. Светлая №10/1 | 38 | 12 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 54 | ТК-26/3 - ул. Светлая №10/2 | 38 | 12 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 55 | ТК-26/4 - ул. Светлая №11 | 38 | 12 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 56 | ТК-26/5 - ул. Светлая №5 | 38 | 20 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 57 | ТК-26/6 - ул. Светлая №12 | 38 | 12 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 58 | ТК-26/6 - ул. Светлая №7 | 38 | 20 | ППУ-ПЭ | канальная | 1991 | 2014 |
| 59 | ТК-36 - Т36 | 325 | 50 | минвата | канальная | 1990 | 2007 |
| 60 | Т36 -Т36-1 | 325 | 26 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 61 | Т36-1 - ТК-37 | 325 | 22 | минвата | канальная | 1965 | 1987 |
| 62 | ТК-37 - ТК-38 | 325 | 7 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 63 | ТК-38 - ТК-39 | 325 | 49 | минвата | канальная | 1965 | 1988 |
| 64 | Т23 - МУП МТК и ООО Денталь Карбышева,32б | 57 | 40 | минвата | воздушная | 1990 | 2007 |
| 65 | Т10-6 - ж/д ул. О. Кошевого 6 | 32 | 20 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 66 | Т10-7 - ж/д ул. О. Кошевого 4 | 45 | 28 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 67 | Т10 - ж/д ул. Гагарина 5 | 38 | 20 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 68 | ТК-10/1б - ж/д ул. Гагарина 3 | 32 | 13 | минвата | канальная | 1984 | 1992 |
| 69 | Т0-3 - Токарка, ул.Солнечная,3В | 57 | 3 | минвата | воздушная | 1965 | 1988 |
| 70 | Т3-5 - Домоуправление, ул. Солн.№31а стр. 1 | 57 | 11 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 71 | Т3-9 - Теплица, ул. Солн.№31а стр.5 | 32 | 7 | минвата | воздушная | 1965 | 1998 |
| 72 | Т 18-2 а - Гараж | 45 | 1 | минвата | канальная | н/д | н/д |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

100

| № пп | Наименование участка тепловых сетей | Наружный диаметр трубопроводов на участке D^ мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год по след- него кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73 | Т4-11 - Т4-12 | 57 | 13 | минвата | воздушная | 1998 | 2007 |
| Всего: |  |  | 1528 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 99 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

101

Приложение 9. Нагрузки потребителей

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагру зка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагрузка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | нормативные потери в отопительный период | 0,7111 | 0,7111 |  |  |  |
| 2. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | нормативные потери в летний период | 0,195 | 0,195 |  |  |  |
| 3. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Авторемонтная мастерская. (63). 1969г. | 0,15322 |  |  | 0,15322 |  |
| 4. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Аккумуляторная парка БМТО, 1973г. | 0,00224 |  |  | 0,00224 |  |
| 5. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Бактерицидная лаборатория. (66) 1968г. | 0,013354 |  |  | 0,01045 | 0,002904 |
| 6. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Баня. (50) 1966г. | 0,286684 |  |  | 0,04017 | 0,246514 |
| 7. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Бокс "Крона" ДЭУ, 2009г. | 0,03837 |  |  | 0,03837 |  |
| 8. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Бокс. (199) 1990г. | 0,17935 |  |  | 0,17935 |  |
| 9. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Бытовое здание. (197) 1990г. | 0,012858 |  |  | 0,01274 | 0,000118 |
| 10. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Водомаслогрейка. (62) 1970 | 0,00378 |  |  | 0,00378 |  |
| 11. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Гараж (136 б) 1976г. | 0,06082 |  |  | 0,06082 |  |
| 12. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Гараж (№162а) 1981г. | 0,12498 |  |  | 0,12498 |  |
| 13. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Г араж комендатуры (227 а) 1997г. | 0,02002 |  |  | 0,02002 |  |
| 14. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Гараж с мастерской. (13) 1989г. | 0,037159 |  |  | 0,03561 | 0,001549 |
| 15. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Гараж ЭТК (281 а) 1976г. | 0,129 |  |  | 0,129 |  |
| 16. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Гараж. (14) 1992г. | 0,08227 |  |  | 0,08227 |  |
| 17. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Гараж. (189). 1989г. | 0,07035 |  |  | 0,07035 |  |
| 18. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Гараж. (203) 1989г. | 0,09021 |  |  | 0,09021 |  |
| 19. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Гараж. (49) 1976г. | 0,32402 |  |  | 0,32402 |  |
| 20. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Гараж. (60) 1967г. | 0,41488 |  |  | 0,41488 |  |
| 21. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Гараж. (61) 1970г. | 0,4069 |  |  | 0,4069 |  |
| 22. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Гауптвахта (188) 1989 | 0,06822 |  |  | 0,06822 |  |
| 23. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Г лавный корпус госпиталя, пищеблок. (64) 1970г. | 0,335417 |  |  | 0,30652 | 0,028897 |
| 24. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Г лавный Штаб. (33) 1969г. | 0,187572 |  |  | 0,18612 | 0,001452 |
| 25. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Госбанк (208) 1992г. | 0,021096 |  |  | 0,02092 | 0,000176 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

102

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагрузка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагрузка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Диспетчерская ДЭУ, 2009г. | 0,00242 |  |  | 0,00242 |  |
| 27. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Здание энерговагонов 1972г. | 0,18083 |  |  | 0,18083 |  |
| 28. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Казарма. (37) 1965г. | 0,26602 |  |  | 0,26602 |  |
| 29. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Казарма. (38) 1965г. | 0,27231 |  |  | 0,27231 |  |
| 30. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Казарма. (39) 1966г. | 0,27032 |  |  | 0,27032 |  |
| 31. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Казарма. (40) 1966г. | 0,27032 |  |  | 0,27032 |  |
| 32. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Казарма. (42) 1970г. | 0,45206 |  |  | 0,45206 |  |
| 33. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Караульное помещение (75) 1965г. | 0,0091 |  |  | 0,0091 |  |
| 34. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | КБО (185 а) 1985г. | 0,080562 |  |  | 0,08046 | 0,000102 |
| 35. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | КБО солдатское (53) 1969г. | 0,066031 |  |  | 0,06562 | 0,000411 |
| 36. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Клуб (165) 1981г. | 0,21381 |  |  | 0,21381 |  |
| 37. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Клуб солдатский (45) 1970г. | 0,20501 |  |  | 0,20501 |  |
| 38. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Комплексное здание(438) 1985г. | 0,224001 |  |  | 0,22337 | 0,000631 |
| 39. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Контора лаборатория (80) 1970г. | 0,023122 |  |  | 0,02296 | 0,000162 |
| 40. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | КПП ДЭУ, 1963г. | 0,0026 |  |  | 0,0026 |  |
| 41. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | КПП и бюро пропусков (87) 1967г. | 0,00531 |  |  | 0,00531 |  |
| 42. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | КТП. (58). 1965г. | 0,02145 |  |  | 0,02145 |  |
| 43. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Локомотивное депо (89а) 1979г. | 0,169129 |  |  | 0,16816 | 0,000969 |
| 44. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Мастерская БТО (46) 1965г. | 0,02943 |  |  | 0,02943 |  |
| 45. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Мастерская БТО (52) 1965г. | 0,02953 |  |  | 0,02953 |  |
| 46. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Мастерская ЭТК (158) 1980г. | 0,04806 |  |  | 0,04806 |  |
| 47. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Медицинский пункт. (43) 1965г. | 0,057276 |  |  | 0,05622 | 0,001056 |
| 48. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Насосная (213) 1970г. | 0,02068 |  |  | 0,02068 |  |
| 49. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Насосная станция (82) 1970г. | 0,06738 |  |  | 0,06738 |  |
| 50. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Пож. депо вертодрома. (178) 1980г. | 0,021228 |  |  | 0,02114 | 0,000088 |
| 51. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Пож.депо. (49а) 1965г. | 0,040383 |  |  | 0,04028 | 0,000103 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 101 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

103

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагрузка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагрузка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Склад для столовых. (54) 1965г. | 0,13418 |  |  | 0,13418 |  |
| 53. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Склад мт (76) 1965г. | 0,35611 |  |  | 0,35611 |  |
| 54. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Склад мт (79) 1965г. | 0,43932 |  |  | 0,43932 |  |
| 55. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Склад прирельсовый. (81). 1970г. | 0,11728 |  |  | 0,11728 |  |
| 56. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Служебное ДЭУ, 2009г. | 0,00236 |  |  | 0,00236 |  |
| 57. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Спортзал. (138) 1973г. | 0,230334 |  |  | 0,2213 | 0,009034 |
| 58. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Станция "Степная" 1963г. | 0,00801 |  |  | 0,00801 |  |
| 59. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Столовая (163) 1981г. | 0,07884 |  |  | 0,07884 |  |
| 60. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Столовая. (47) 1967г. | 0,147541 |  |  | 0,08176 | 0,065781 |
| 61. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Столовая. (48) 1971г. | 0,08094 |  |  | 0,08094 |  |
| 62. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Учебный корпус. (153) 1980г. | 0,29542 |  |  | 0,29542 |  |
| 63. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Учебный корпус. (44) 1969г. | 0,25756 |  |  | 0,25756 |  |
| 64. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Хоз.корпус. (65) 1968г. | 0,0355 |  |  | 0,03547 | 0,00003 |
| 65. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Цех разделки овощей. (155) 1978г. | 0,04951 |  |  | 0,04951 |  |
| 66. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Штаб вертодрома. (15/5) 1972г. | 0,154642 |  |  | 0,1541 | 0,000542 |
| 67. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Штаб ВС. (10) 1976г. | 0,04916 |  |  | 0,04916 |  |
| 68. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Штаб ЭТК (195) 1989г. | 0,105689 |  |  | 0,10516 | 0,000529 |
| 69. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Штаб госпиталя, инфекционный корпус. (67) 1968г. | 0,239936 |  |  | 0,22029 | 0,019646 |
| 70. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Штаб с узлом связи. (36) 1965г. | 0,144875 |  |  | 0,1436 | 0,001275 |
| 71. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Штаб УКТК. (129) 1972г. | 0,03512 |  |  | 0,0349 | 0,00022 |
| 72. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Штаб. (34) 1970г. | 0,183527 |  |  | 0,18209 | 0,001437 |
| 73. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441 | Штаб. (35) 1970г. | 0,185591 |  |  | 0,18395 | 0,001641 |
| 74. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441, 165, 2 | солдатская чайная №1 | 0,0071 |  |  | 0,0055 | 0,0016 |
| 75. | ЗАТО Солнечный, в/ч 32441, 45, 2 | солдатская чайная №2 | 0,0034 |  |  | 0,0018 | 0,0016 |
| 76. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА, 1 а, 1 | ГЛАДЫШЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | 0,012382 |  |  | 0,01150 2 | 0,00088 |
| 77. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА, 1 а, 2 | КАТАСАНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | 0,01192 |  |  | 0,01138 | 0,00054 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 102 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

104

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагрузка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагрузка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 78. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА, 1, 1 | НАРКЕВИЧ ИННА АНАТОЛЬЕВНА | 0,008782 |  |  | 0,008602 | 0,00018 |
| 79. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА, 1, 2 | СИЛКИНА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА | 0,008961 |  |  | 0,008601 | 0,00036 |
| 80. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА, 10 | Гагарина 10 | 0,21042 |  |  | 0,17402 | 0,0364 |
| 81. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 11 | Гагарина 11 | 0,47028 |  |  | 0,37708 | 0,0932 |
| 82. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 12 | Гагарина 12 | 0,16819 |  |  | 0,14579 | 0,0224 |
| 83. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 13 | административное здание | 0,1816 |  |  | 0,1816 |  |
| 84. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 15 | магазин | 0,0048 |  |  | 0,0048 |  |
| 85. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 15, 5 | нежилое помещение | 0,0108 |  |  | 0,0108 |  |
| 86. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 15, пом.2 | нежилое здание | 0,0065 |  |  | 0,0065 |  |
| 87. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 2 а | нежилое здание- пиццерия | 0,0065 |  |  | 0,0065 |  |
| 88. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 2 | Гагарина 2 | 0,1413 |  |  | 0,1105 | 0,0308 |
| 89. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 3, 1 | БАЙДАЛЮК ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА | 0,00865 |  |  | 0,00847 | 0,00018 |
| 90. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 4 | Гагарина 4 | 0,13798 |  |  | 0,11558 | 0,0224 |
| 91. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 4 | торговый павильон | 0,002565 |  |  | 0,002565 |  |
| 92. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 5, 1 | ГРИШИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 0,00915 |  |  | 0,008618 | 0,000532 |
| 93. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 5, 2 | КУЗЬМИНА РАИДА АНАТОЛЬЕВНА | 0,00878 |  |  | 0,0086 | 0,00018 |
| 94. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 6 | Гагарина 6 | 0,35796 |  |  | 0,29756 | 0,0604 |
| 95. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 6, 2 | магазин | 0,01033 |  |  | 0,0099 | 0,00043 |
| 96. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 6, 2 | нежилое помещение | 0,000127 |  |  |  | 0,000127 |
| 97. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 6, 2 | нежилое помещение | 0,0099 |  |  | 0,0099 |  |
| 98. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 6, пом.3 | нежилое помещение | 0,00423 |  |  | 0,0042 | 0,00003 |
| 99. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 7, 1 | ДРОБОТ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 0,01534 |  |  | 0,0148 | 0,00054 |
| 100. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 7, 2 | Донцова Валентина Васильевна | 0,014289 |  |  | 0,013849 | 0,00044 |
| 101. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 8 | Гагарина 8 | 0,30858 |  |  | 0,25738 | 0,0512 |
| 102. | ЗАТО Солнечный, ГАГАРИНА , 9 | Гагарина 9 | 0,47237 |  |  | 0,40637 | 0,066 |
| 103. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 19 а, 2 | нежилое здание | 0,03336 |  |  | 0,0324 | 0,00096 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 103 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

105

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагрузка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагрузка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 104. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 19 а, 3 | нежилое здание | 0,0084 |  |  | 0,0081 | 0,0003 |
| 105. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 19 б | административное здание | 0,0304 |  |  | 0,0299 | 0,0005 |
| 106. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 19 В | Гостиница "Люкс" | 0,0921 |  |  | 0,0874 | 0,0047 |
| 107. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 19 | Гвардейская 19 | 0,36205 |  |  | 0,27645 | 0,0856 |
| 108. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 20 | Гвардейская 20 | 0,3409 |  |  | 0,2637 | 0,0772 |
| 109. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 21 | Гвардейская 21 | 0,36155 |  |  | 0,27755 | 0,084 |
| 110. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 22 | Гвардейская 22 | 0,33999 |  |  | 0,26359 | 0,0764 |
| 111. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 23 | Гвардейская 23 | 0,36161 |  |  | 0,27641 | 0,0852 |
| 112. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 24 а | СМП | 0,0002 |  |  |  | 0,0002 |
| 113. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 24 а | гаражи | 0,0428 |  |  | 0,0414 | 0,0014 |
| 114. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 24 а | прачечная | 0,0137 |  |  | 0,0129 | 0,0008 |
| 115. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 24 а | подвал основного здания | 0,0209 |  |  | 0,0209 |  |
| 116. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 24 а | ЛЛК | 0,1189 |  |  | 0,1171 | 0,0018 |
| 117. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 24 а | Поликлинника, больница | 0,1601 |  |  | 0,1515 | 0,0086 |
| 118. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 24 а, пом. 3 | гараж | 0,000135 |  |  |  | 0,000135 |
| 119. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 24 а, стр.1, пом.1 | гараж | 0,0035 |  |  | 0,0035 |  |
| 120. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 24 а, стр.1, пом.3 | гараж | 0,0036 |  |  | 0,0036 |  |
| 121. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 24 а, стр.1, пом.4 | гараж | 0,0036 |  |  | 0,0036 |  |
| 122. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 24 а, стр.1, пом.5 -10 | Гараж | 0,023 |  |  | 0,0222 | 0,0008 |
| 123. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 24 | Гвардейская 24 | 0,34501 |  |  | 0,26541 | 0,0796 |
| 124. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 25 б | продовольственный магазин | 0,0105 |  |  | 0,0105 |  |
| 125. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 25 б | промтоварный магазин | 0,0037 |  |  | 0,0037 |  |
| 126. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 25 | Гвардейская 25 | 0,34521 |  |  | 0,26561 | 0,0796 |
| 127. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 26 | Гвардейская 26 | 0,34305 |  |  | 0,26665 | 0,0764 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 104 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

106

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагрузка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагрузка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 128. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 27 | Гвардейская 27 | 0,3347 |  |  | 0,2507 | 0,084 |
| 129. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 28 | Гвардейская 28 | 0,34778 |  |  | 0,26778 | 0,08 |
| 130. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 29 | Гвардейская 29 | 0,47431 |  |  | 0,37431 | 0,1 |
| 131. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 30 | Гвардейская 30 | 0,47953 |  |  | 0,38713 | 0,0924 |
| 132. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 31 | Гвардейская 31 | 0,41023 |  |  | 0,32543 | 0,0848 |
| 133. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 33 А | многоквартирный дом | 0,357642 |  |  | 0,343202 | 0,01444 |
| 134. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 33 А | ОДН на ГВС | 0,000003 |  |  |  | 0,000003 |
| 135. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 36 | нежилое здание | 0,0176 |  |  |  | 0,0176 |
| 136. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 36 | нежилое здание | 0,3387 |  |  | 0,3387 |  |
| 137. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 36 | нежилое здание | 0,0996 |  |  | 0,0996 |  |
| 138. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 37 | Гвардейская 37 | 0,14429 |  |  | 0,11349 | 0,0308 |
| 139. | ЗАТО Солнечный, ГВАРДЕЙСКАЯ, 39 | Гвардейская,39 | 0,26452 |  |  | 0,2143 | 0,05022 |
| 140. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 1, 1 | ОРЛОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ | 0,025129 |  |  | 0,024685 | 0,000444 |
| 141. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 1, 2 | ПЕТРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | 0,0243 |  |  | 0,02364 | 0,00066 |
| 142. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 10 а, 1 | КЕДРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | 0,00628 |  |  | 0,00628 |  |
| 143. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 10 а, 2 | МИРГОРОДСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 0,0069 |  |  | 0,00646 | 0,00044 |
| 144. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 10, 1 | Хайсанова Асия Готаулловна | 0,01181 |  |  | 0,01137 | 0,00044 |
| 145. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 10, 2 | ГРИЩЕНКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | 0,011806 |  |  | 0,011146 | 0,00066 |
| 146. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 11, | Щербович Олег Владимирович | 0,009841 |  |  | 0,009841 |  |
| 147. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 12, 1 | Потылицина Валентина Лаврентьевна | 0,006937 |  |  | 0,006671 | 0,000266 |
| 148. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 12, 2 | Евграфова Светлана Александровна | 0,009499 |  |  | 0,008179 | 0,00132 |
| 149. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 14 а, 1 | БАДАКШАНОВ ШАГИТ МУКТАСИМОВИЧ | 0,0096 |  |  | 0,0096 |  |
| 150. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 14, 1 | ХАЛЗУШИНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА | 0,00831 |  |  | 0,00787 | 0,00044 |
| 151. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 16, 1 | САЛЬЦЕВИЧ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,017955 |  |  | 0,017061 | 0,000894 |
| 152. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 16, 2 | ШУШАКОВА АННА АРИСТАРХОВНА | 0,01133 |  |  | 0,01111 | 0,00022 |
| 153. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 18 А | Бабич Анна Юрьевна | 0,008567 |  |  | 0,008567 |  |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 105 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Поди. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

107

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагрузка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагруз ка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 154. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 18, 1 | Соловьева Елена Владимировна | 0,013797 |  |  | 0,013531 | 0,000266 |
| 155. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 18, 2 | СОБОЛЕВ ЭДУАРД ЛЕОНИДОВИЧ | 0,020196 |  |  | 0,019398 | 0,000798 |
| 156. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 2, 1 | МОРОЗОВ ИВАН АБРАМОВИЧ | 0,016885 |  |  | 0,016441 | 0,000444 |
| 157. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 2, 2 | СОРВАЧЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 0,01215 |  |  | 0,01127 | 0,00088 |
| 158. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 3, 1 | ГРИДЮШКИНА АННА АНАТОЛЬЕВНА | 0,025307 |  |  | 0,024641 | 0,000666 |
| 159. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 3, 2 | Боренков Андрей Федорович | 0,01819 |  |  | 0,01765 | 0,00054 |
| 160. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 4, 1 | АНАНЬИН ИВАН ЮРЬЕВИЧ | 0,012288 |  |  | 0,011543 | 0,000745 |
| 161. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 4, 2 | Сковороднева Наталья Г е- оргиевна | 0,00066 |  |  |  | 0,00066 |
| 162. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 5, 1 | ЖУКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | 0,01392 |  |  | 0,01326 | 0,00066 |
| 163. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 5, 2 | КОПСОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА | 0,016351 |  |  | 0,016089 | 0,000262 |
| 164. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 6 Б, | Кашафутдинов Мингайся Хайрутдинович | 0,004683 |  |  | 0,004463 | 0,00022 |
| 165. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 6, 1 | Пастушенко Виталий Владимирович | 0,017791 |  |  | 0,016981 | 0,00081 |
| 166. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 6, 2 | МАКСИМЕНКО ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 0,012161 |  |  | 0,011273 | 0,000888 |
| 167. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 7, 1 | ИВАНОВА МАРИНА АЛЕКАНДРОВНА | 0,016557 |  |  | 0,015677 | 0,00088 |
| 168. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 8 А | Ахмадеев Рафик Гарифович | 0,006439 |  |  | 0,006173 | 0,000266 |
| 169. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 8, 1 | Юшкова Изольда Васильевна | 0,01901 |  |  | 0,01857 | 0,00044 |
| 170. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 8, 2 | Толстихин Сергей Витальевич | 0,01686 |  |  | 0,0162 | 0,00066 |
| 171. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 9, 1 | СТРОЙЛО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ | 0,01983 |  |  | 0,01939 | 0,00044 |
| 172. | ЗАТО Солнечный, ЗАВОДСКАЯ, 9, 2 | ЛЕЙКО ТАИСА ГЕОРГИЕВНА | 0,01866 |  |  | 0,01822 | 0,00044 |
| 173. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 1 | Карбышева 1 | 0,36304 |  |  | 0,28064 | 0,0824 |
| 174. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 11 а | подвал | 0,0101 |  |  | 0,0101 |  |
| 175. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 11 а | административное здание | 0,0972 |  |  | 0,0972 |  |
| 176. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 11 а | административное здание | 0,009717 |  |  |  | 0,009717 |
| 177. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 11 | Карбышева 11 | 0,35783 |  |  | 0,27903 | 0,0788 |
| 178. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 12 | Карбышева 12 | 0,35924 |  |  | 0,28044 | 0,0788 |
| 179. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 2 | Карбышева 2 | 0,35855 |  |  | 0,27895 | 0,0796 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Поди. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

108

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагрузка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагрузка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 180. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 32 б | административное здание | 0,015 |  |  | 0,0146 | 0,0004 |
| 181. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 32 б | Карбышева 32б | 0,0406 |  |  | 0,0326 | 0,008 |
| 182. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 32 б | нежилое помещение | 0,01668 |  |  | 0,0146 | 0,00208 |
| 183. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 32 ж | торговый павильон | 0,0036 | 0,0002 |  | 0,0034 |  |
| 184. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 32 | Карбышева 32 | 0,33267 |  |  | 0,26547 | 0,0672 |
| 185. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 32 | Карбышева, 32 (общежитие, гостиница) | 0,15466 |  |  | 0,14362 | 0,01104 |
| 186. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 32, 11 | архив | 0,000014 |  |  |  | 0,000014 |
| 187. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 32, 11 | архив | 0,0047 |  |  | 0,0047 |  |
| 188. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 34 | магазин | 0,006 |  |  | 0,006 |  |
| 189. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 37 | административное здание | 0,0629 |  |  | 0,0629 |  |
| 190. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 37 | подвал | 0,0076 |  |  | 0,0076 |  |
| 191. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 37 | гараж | 0,0409 |  |  | 0,0409 |  |
| 192. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 37 | административное здание | 0,000648 |  |  |  | 0,000648 |
| 193. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 6 а | административное здание | 0,005351 |  |  |  | 0,005351 |
| 194. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 6 а | административное здание | 0,1028 |  |  | 0,1028 |  |
| 195. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 6 а | подвал | 0,0138 |  |  | 0,0138 |  |
| 196. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 6 а | пищеблок | 0,0034 |  | 0,0034 |  |  |
| 197. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 6 а | прачечная | 0,0042 |  | 0,0042 |  |  |
| 198. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 6 | Карбышева 6 | 0,36235 |  |  | 0,28075 | 0,0816 |
| 199. | ЗАТО Солнечный, КАРБЫШЕВА, 7 | Карбышева 7 | 0,35398 |  |  | 0,27918 | 0,0748 |
| 200. | ЗАТО Солнечный, МАТРОСОВА, 27 | магазин | 0,0066 |  |  | 0,0062 | 0,0004 |
| 201. | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 1, 1 | БОЧКАРЕВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ | 0,02015 |  |  | 0,02015 |  |
| 202. | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 1, 2 | правопреемник | 0,02192 |  |  | 0,0217 | 0,00022 |
| 203. | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 2, 1 | АБРАМЧУКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,02059 |  |  | 0,02015 | 0,00044 |
| 204. | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 2, 2 | ГОРЛОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА | 0,02193 |  |  | 0,02105 | 0,00088 |
| 205. | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 3, 1 | БУРИЛИН АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ | 0,021315 |  |  | 0,021315 |  |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

109

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагрузка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагрузка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 206. | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 3, 2 | ТЕМЕРОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,0219 |  |  | 0,02146 | 0,00044 |
| 207. | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 4, 1 | ИКОНОСТАСОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ | 0,02149 |  |  | 0,02105 | 0,00044 |
| 208. | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 4, 2 | СОРОКИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,0254 |  |  | 0,02474 | 0,00066 |
| 209. | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 5, 1 | РУБАН ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 0,02816 |  |  | 0,0275 | 0,00066 |
| 210. | ЗАТО Солнечный, НАГОРНАЯ, 5, 2 | МАТАФОНОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ | 0,0282 |  |  | 0,02754 | 0,00066 |
| 211. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 10 а | административное здание | 0,004712 |  |  |  | 0,004712 |
| 212. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 10 а | административное здание | 0,3193 |  |  | 0,3193 |  |
| 213. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 10 б | административное здание | 0,005985 |  |  |  | 0,005985 |
| 214. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 10 б | пищеблок | 0,0049 |  | 0,0049 |  |  |
| 215. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 10 б | кабинеты | 0,0546 |  | 0,0546 |  |  |
| 216. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 10 б | подвал | 0,0204 |  |  | 0,0204 |  |
| 217. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 10 б | административное здание | 0,3818 |  | 0,0017 | 0,3801 |  |
| 218. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 10 б, корпус 2 | административное здание | 0,003059 |  |  |  | 0,003059 |
| 219. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 10 б, корпус 2 | административное здание | 0,0335 |  |  | 0,0335 |  |
| 220. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 10 б, строение 1 | Спортзал | 0,0013 |  |  |  | 0,0013 |
| 221. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 10 б, строение 1 | Спортзал | 0,129 |  |  | 0,129 |  |
| 222. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 10 в | административное здание | 0,005137 |  |  |  | 0,005137 |
| 223. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 10 в | административное здание | 0,1507 |  |  | 0,1507 |  |
| 224. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 10 | Неделина 10 | 0,36649 |  |  | 0,27849 | 0,088 |
| 225. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 13 | Неделина 13 | 0,35694 |  |  | 0,27894 | 0,078 |
| 226. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 14 | Неделина 14 | 0,35394 |  |  | 0,27914 | 0,0748 |
| 227. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 15 | Неделина 15 | 0,36156 |  |  | 0,27916 | 0,0824 |
| 228. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 16 | Неделина 16 | 0,35805 |  |  | 0,27445 | 0,0836 |
| 229. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 17 | нежилое помещение | 0,01354 | 0,0012 |  | 0,0123 | 0,00004 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| Изм. | Кот уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

110

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагрузка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагрузка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 230. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 17 | общежитие | 0,230686 |  |  | 0,218386 | 0,0123 |
| 231. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 17 | ОДН на ГВС | 0,000003 |  |  |  | 0,000003 |
| 232. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 18 а | отаплив. Коридор 1-й этаж | 0,0033 |  |  | 0,0033 |  |
| 233. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 18 а | отаплив. Коридор 2-й этаж | 0,0046 |  |  | 0,0046 |  |
| 234. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 18 а | магазин | 0,003 |  |  | 0,003 |  |
| 235. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 18 а | магазин | 0,0057 |  |  | 0,0054 | 0,0003 |
| 236. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 18 б | нежилое здание-офис (прибор учета) | 0,1053 | 0,0011 |  | 0,1036 | 0,0006 |
| 237. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 18 в | нежилое здание "Торговый центр" | 0,2281 | 0,0026 |  | 0,225 | 0,0005 |
| 238. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 18 в | кафе "Отдых" | 0,011 |  |  |  | 0,011 |
| 239. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 18 в | общепит | 0,0044 |  |  |  | 0,0044 |
| 240. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 18 в | кондитерский цех | 0,0005 |  |  |  | 0,0005 |
| 241. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 18 д | Административное здание | 0,000141 |  |  |  | 0,000141 |
| 242. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 18 д | Административное здание | 0,0095 |  |  | 0,0095 |  |
| 243. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 18 д | нежилое помещение | 0,0088 |  |  | 0,0086 | 0,0002 |
| 244. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 18 | общежитие | 0,259919 |  |  | 0,249929 | 0,00999 |
| 245. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 18 | ОДН на ГВС | 0,000003 |  |  |  | 0,000003 |
| 246. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 18 | магазин | 0,0099 |  |  | 0,0083 | 0,0016 |
| 247. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 3 | Неделина 3 | 0,35318 |  |  | 0,26958 | 0,0836 |
| 248. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 35 | административное здание | 0,343 |  |  | 0,343 |  |
| 249. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 4 | Неделина 4 | 0,347757 |  |  | 0,271357 | 0,0764 |
| 250. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 4, 21 | парикмахерская | 0,0051 |  |  | 0,0049 | 0,0002 |
| 251. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 5 а | административное здание | 0,017604 |  |  |  | 0,017604 |
| 252. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 5 а | пищеблок | 0,0057 |  | 0,0057 |  |  |
| 253. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 5 а | прачечная | 0,0034 |  | 0,0034 |  |  |
| 254. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 5 а | административное здание | 0,1496 |  |  | 0,1496 |  |
| 255. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 5 а | подвал | 0,0247 |  |  | 0,0247 |  |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

in

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагрузка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагрузка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 5 | Неделина 5 | 0,36511 |  |  | 0,27911 | 0,086 |
| 257. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 8 | Неделина 8 | 0,35399 |  |  | 0,27839 | 0,0756 |
| 258. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 9 | Неделина 9 | 0,354827 |  |  | 0,274027 | 0,0808 |
| 259. | ЗАТО Солнечный, НЕДЕЛИНА, 9, пом. 24 | нежилое помещение | 0,0039 |  |  | 0,0038 | 0,0001 |
| 260. | ЗАТО Солнечный, О. Кошевого, 2, 1 | КОВАЛЕНКО ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА | 0,00959 |  |  | 0,00887 | 0,00072 |
| 261. | ЗАТО Солнечный, О. Кошевого, 2, 2 | Семенова Татьяна Петровна | 0,009052 |  |  | 0,008872 | 0,00018 |
| 262. | ЗАТО Солнечный, О. Кошевого, 4, 1 | Лисман Татьяна Васильевна | 0,01417 |  |  | 0,01345 | 0,00072 |
| 263. | ЗАТО Солнечный, О. Кошевого, 4, 2 | ЗЕЛЕНОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ | 0,009064 |  |  | 0,008888 | 0,000176 |
| 264. | ЗАТО Солнечный, Олега Кошевого, 14 | О. Кошевого 14 | 0,07364 |  |  | 0,05284 | 0,0208 |
| 265. | ЗАТО Солнечный, Олега Кошевого, 28 | О.Кошевого 28 | 0,42233 |  |  | 0,34593 | 0,0764 |
| 266. | ЗАТО Солнечный, Олега Кошевого, 6, 1 | КОКУНОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ | 0,01269 |  |  | 0,01215 | 0,00054 |
| 267. | ЗАТО Солнечный, Олега Кошевого, 6, 2 | СОСНОВ БОРИС ЕГОРОВИЧ | 0,01417 |  |  | 0,01399 | 0,00018 |
| 268. | ЗАТО Солнечный, Олега Кошевого, 8, 1 | ВАСЮТИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА | 0,01234 |  |  | 0,01216 | 0,00018 |
| 269. | ЗАТО Солнечный, Олега Кошевого, 8, 2 | МАРТЫНОВА АНТОНИНА | 0,00784 |  |  | 0,00766 | 0,00018 |
| 270. | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 1, 1 | КИШЕВ АЛЕКСАНДР МУЗАРИНОВИЧ | 0,01576 |  |  | 0,01488 | 0,00088 |
| 271. | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 1, 2 | ЛОКТИНА НИНА ПАВЛОВНА | 0,01343 |  |  | 0,01299 | 0,00044 |
| 272. | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 10, 1 | ПОЛЕЖАЕВА ЕКАТЕРИНА ДЕНИСОВНА | 0,01318 |  |  | 0,01274 | 0,00044 |
| 273. | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 10, 2 | САЖНЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,016128 |  |  | 0,014628 | 0,0015 |
| 274. | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 11, 1 | БЕЛОГУБ ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 0,01529 |  |  | 0,01463 | 0,00066 |
| 275. | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 11, 2 | САВЕЛЬЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | 0,000666 |  |  |  | 0,000666 |
| 276. | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 12, 1 | ЛОЩИЛОВА МАРИЯ ЕФИМОВНА | 0,01507 |  |  | 0,01463 | 0,00044 |
| 277. | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 3, 1 | ФИРСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 0,0138 |  |  | 0,0127 | 0,0011 |
| 278. | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 3, 2 | МАЙСТРУК ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ | 0,00044 |  |  |  | 0,00044 |
| 279. | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 5, 1 | БАСЛОВЯК ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 0,00044 |  |  |  | 0,00044 |
| 280. | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 5, 2 | Кеслер Юрий Иванович | 0,01349 |  |  | 0,01261 | 0,00088 |
| 281. | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 7, 2 | АВВАКУМОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ | 0,00132 |  |  |  | 0,00132 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Поди. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

112

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагрузка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагрузка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 282. | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 9, 1 | Краев Алексей Сергеевич | 0,016003 |  |  | 0,014803 | 0,0012 |
| 283. | ЗАТО Солнечный, СВЕТЛАЯ, 9, 2 | АСАНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ | 0,01516 |  |  | 0,01472 | 0,00044 |
| 284. | ЗАТО Солнечный, ул. Солнечная, торговое место 24 | нежилое помещение | 0,001702 |  |  | 0,0008 | 0,000902 |
| 285. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 1 , 3 | торговый павильон | 0,0029 |  |  | 0,0029 |  |
| 286. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 1 , 3, 34 | торговый павильон | 0,0042 |  |  | 0,0042 |  |
| 287. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 1 , 3, 34 стр.2 | нежилое помещение | 0,0023 |  |  | 0,0021 | 0,0002 |
| 288. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 1, 3, 34/1 | торговый павильон | 0,0018 |  |  | 0,0018 |  |
| 289. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 10 б | мастерская "Шиносервис" | 0,0036 |  |  | 0,0036 |  |
| 290. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 10 В | магазин | 0,0107 | 0,0004 |  | 0,01 | 0,0003 |
| 291. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 10 | магазин | 0,0035 |  |  | 0,0032 | 0,0003 |
| 292. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 11 | сторожка | 0,00081 |  |  | 0,0008 | 0,00001 |
| 293. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 11, 23 | нежилое здание (магазин) | 0,0011 |  |  |  | 0,0011 |
| 294. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 12 А , строение 1 | гараж | 0,0102 |  |  | 0,0102 |  |
| 295. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 12 б | магазин | 0,0393 |  |  | 0,0393 |  |
| 296. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 12 | административное здание | 0,0202 |  |  | 0,0202 |  |
| 297. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 13 | нежилое помещение | 0,004 |  |  | 0,004 |  |
| 298. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 15 /4 | Нежилое здание | 0,1165 |  |  | 0,1165 |  |
| 299. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 15 А | Торговый киоск | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |
| 300. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 15 | нежилое здание | 0,1273 | 0,0005 |  | 0,1268 |  |
| 301. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 16 а | магазин | 0,0015 | 0,0011 |  |  | 0,0004 |
| 302. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 16 б | нежилое здание магазина | 0,009 | 0,0002 |  | 0,0081 | 0,0007 |
| 303. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 16, строение 1 | Спортзал | 0,0042 |  |  |  | 0,0042 |
| 304. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 16, строение 1 | Спортзал | 0,1722 |  |  | 0,1722 |  |
| 305. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 16, строение 1 | административное здание | 0,0777 |  |  | 0,0777 |  |
| 306. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 16, строение 1 | бассейн | 0,0033 |  |  | 0,0033 |  |
| 307. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 19 Б | магазин | 0,008 | 0,0001 |  | 0,0079 |  |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

113

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагрузка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагрузка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 308. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 2 а | административное здание | 0,0001 |  |  |  | 0,0001 |
| 309. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 2 а | подвал | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
| 310. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 2 а | административное здание | 0,0811 |  |  | 0,0811 |  |
| 311. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 2 б | пищеблок | 0,013 |  | 0,013 |  |  |
| 312. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 2 б | прачечная | 0,0073 |  | 0,0073 |  |  |
| 313. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 2 б | подвал | 0,0355 |  |  | 0,0355 |  |
| 314. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 2 б | административное здание | 0,2664 |  |  | 0,2664 |  |
| 315. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 2 б | административное здание | 0,012675 |  |  |  | 0,012675 |
| 316. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 2, | Солнечная 2 | 0,22175 |  |  | 0,16855 | 0,0532 |
| 317. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 2, 9 | Заболотный Николай Иванович | 0,010781 |  |  | 0,010341 | 0,00044 |
| 318. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 21 | хранилище | 0,0267 |  |  | 0,0267 |  |
| 319. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 21 | мастерская | 0,0088 |  |  | 0,0088 |  |
| 320. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 23 | нежилое здание (1/2 здания) | 0,0107 | 0,002 |  | 0,0087 |  |
| 321. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 23 | нежилое здание (1/2 здания) | 0,0155 | 0,0025 |  | 0,013 |  |
| 322. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 25 А, строение, 6 | административное здание | 0,000389 |  |  |  | 0,000389 |
| 323. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 25 А, строение, 6 | административное здание | 0,0399 |  |  | 0,0399 |  |
| 324. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 27 А, | торговый павильон | 0,00223 |  |  | 0,00223 |  |
| 325. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 27 в, | нежилое помещение | 0,0055 |  |  | 0,0055 |  |
| 326. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 27 в, | торговый павильон | 0,005967 |  |  | 0,0045 | 0,001467 |
| 327. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 27, | магазин "Мана" | 0,0008 |  |  | 0,0008 |  |
| 328. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 27, | магазин "Мана" | 0,0038 |  |  | 0,0038 |  |
| 329. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 29 а, | магазин | 0,0113 |  |  | 0,0113 |  |
| 330. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 29 Б, | бассейн | 0,0011 |  |  |  | 0,0011 |
| 331. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 29 Б, | бассейн | 0,0001 |  |  |  | 0,0001 |
| 332. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 29 Б, блок А | административное здание | 0,099 | 0,0064 |  | 0,0925 | 0,0001 |
| 333. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 29 Б, блок Б | гараж | 0,1083 |  |  | 0,1069 | 0,0014 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 112 |
| Изм. | Кот уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

114

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагрузка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагрузка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 334. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 29 Б, блок В | административное здание | 0,0491 |  |  | 0,049 | 0,0001 |
| 335. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 29, | магазин | 0,00619 |  |  | 0,0059 | 0,00029 |
| 336. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 34 /11, торговый павильон | торговый павильон | 0,0018 |  |  | 0,0018 |  |
| 337. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 34 /5, | торговый павильон | 0,003682 |  |  | 0,003682 |  |
| 338. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 37 /12, | торговый павильон | 0,0021 |  |  | 0,0021 |  |
| 339. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 37 /2, | торговый павильон | 0,0013 |  |  | 0,0013 |  |
| 340. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 37 /6, | торговый павильон | 0,0028 |  |  | 0,0028 |  |
| 341. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 37 /6, | павильон | 0,0029 |  |  | 0,0029 |  |
| 342. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 37, стр.9 | торговый павильон | 0,0031 |  |  | 0,0031 |  |
| 343. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 47, торг. место 34/6 | торговый павильон | 0,00311 |  |  | 0,0021 | 0,00101 |
| 344. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 7 а, | магазин | 0,0127 | 0,001 |  | 0,0114 | 0,0003 |
| 345. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 7 б, | магазин | 0,0054 | 0,0011 |  | 0,0043 |  |
| 346. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 7 В, | торговый павильон | 0,004 |  |  | 0,004 |  |
| 347. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 8, | Солнечная, 8 | 0,12279 |  |  | 0,10639 | 0,0164 |
| 348. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 9 б, | магазин | 0,0017 |  |  | 0,0017 |  |
| 349. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 9 В, | торговый павильон | 0,0019 |  |  | 0,0019 |  |
| 350. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 9 г, | нежилое помещение | 0,0015 |  |  | 0,0015 |  |
| 351. | ЗАТО Солнечный, Солнечная, 9, | магазин | 0,0197 |  |  | 0,0197 |  |
| 352. | ЗАТО Солнечный, торг. Место, 34 /7, | торговый павильон | 0,0048 |  |  | 0,0048 |  |
| 353. | ЗАТО Солнечный, ЭНЕРГЕТИКОВ, 2, 1 | КРАЕВА ОЛЬГА АЛЬБЕРТОВНА | 0,01529 |  |  | 0,01463 | 0,00066 |
| 354. | ЗАТО Солнечный, ЭНЕРГЕТИКОВ, 2, 2 | ТЮЛЯЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА | 0,01316 |  |  | 0,01272 | 0,00044 |
| 355. | ЗАТО Солнечный, ЭНЕРГЕТИКОВ, 4, 1 | ХОРОШИХ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 0,01595 |  |  | 0,01485 | 0,0011 |
| 356. | ЗАТО Солнечный, ЭНЕРГЕТИКОВ, 4, 2 | ШАТАЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,01251 |  |  | 0,01207 | 0,00044 |
| 357. | ЗАТО Солнечный, ЭНЕРГЕТИКОВ, 6, 1 | МЕНЬШОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА | 0,01326 |  |  | 0,01282 | 0,00044 |
| 358. | ЗАТО Солнечный, ЭНЕРГЕТИКОВ, 6, 2 | РУДАК ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ | 0,01524 |  |  | 0,0148 | 0,00044 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 113 |
| Изм. | Ко! уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

115

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагрузка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагрузка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 359. | ЗАТО Солнечный, ЭНЕРГЕТИКОВ, 8, 1 | Дударева Оксана Владимировна | 0,01583 |  |  | 0,01495 | 0,00088 |
| 360. | Ужур, Ключевая, 38, | Бредихина Марина Михайловна | 0,011257 |  |  | 0,011257 |  |
| 361. | Ужур, Матросова, 25, 1 | ПОТАПЕНКО МАРИЯ ФЕДОРОВНА | 0,00703 |  |  | 0,00682 | 0,00021 |
| 362. | Ужур, Матросова, 25, 10 | ВОРОБЬЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА | 0,00786 |  |  | 0,00723 | 0,00063 |
| 363. | Ужур, Матросова, 25, 11 | САФРОНОВА НИНА ИВАНОВНА | 0,007736 |  |  | 0,007316 | 0,00042 |
| 364. | Ужур, Матросова, 25, 12 | ЯЧМЕНЕВА ОЛЬГА МИНУЛОВНА | 0,00738 |  |  | 0,00696 | 0,00042 |
| 365. | Ужур, Матросова, 25, 13 | ОЛЕНИКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ | 0,00944 |  |  | 0,00902 | 0,00042 |
| 366. | Ужур, Матросова, 25, 14 | ЖУРАВЛЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА | 0,00963 |  |  | 0,00879 | 0,00084 |
| 367. | Ужур, Матросова, 25, 15 | ПОЯРКОВ САВЕЛИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ | 0,00697 |  |  | 0,00655 | 0,00042 |
| 368. | Ужур, Матросова, 25, 16 | ДОНЦОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ | 0,00976 |  |  | 0,00913 | 0,00063 |
| 369. | Ужур, Матросова, 25, 17 | АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0,00919 |  |  | 0,00877 | 0,00042 |
| 370. | Ужур, Матросова, 25, 18 | ФРАНТИСОВА АНФИСА ИГНАТЬЕВНА | 0,00666 |  |  | 0,00645 | 0,00021 |
| 371. | Ужур, Матросова, 25, 2 | ЛОСЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,009374 |  |  | 0,008744 | 0,00063 |
| 372. | Ужур, Матросова, 25, 3 | АНОХИН ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 0,00935 |  |  | 0,00914 | 0,00021 |
| 373. | Ужур, Матросова, 25, 4 | ДАВЫДОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | 0,00716 |  |  | 0,00695 | 0,00021 |
| 374. | Ужур, Матросова, 25, 5 | ПОДДУБНАЯ САИДА КИРАМОВНА | 0,0093 |  |  | 0,00888 | 0,00042 |
| 375. | Ужур, Матросова, 25, 6 | Кириченко Владимир Юрьевич | 0,010842 |  |  | 0,009082 | 0,00176 |
| 376. | Ужур, Матросова, 25, 7 | Верина Оксана Геннадьевна | 0,007318 |  |  | 0,006948 | 0,00037 |
| 377. | Ужур, Матросова, 25, 8 | БЕЛЕЦКАЯ МАРИНА НИКОЛАЕВНА | 0,00769 |  |  | 0,00727 | 0,00042 |
| 378. | Ужур, Матросова, 25, 9 | ЛОГИНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,00738 |  |  | 0,00696 | 0,00042 |
| 379. | Ужур, Матросова, 27, 1 | ЛАШЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 0,00753 |  |  | 0,0069 | 0,00063 |
| 380. | Ужур, Матросова, 27, 10 | ДОБРЫНЬКИНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА | 0,00754 |  |  | 0,00733 | 0,00021 |
| 381. | Ужур, Матросова, 27, 11 | Сорокина Вера Геннадьевна | 0,00703 |  |  | 0,00661 | 0,00042 |
| 382. | Ужур, Матросова, 27, 12 | ПЕЛЮШЕНКО НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ | 0,00732 |  |  | 0,00711 | 0,00021 |
| 383. | Ужур, Матросова, 27, 13 | МОТОРИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | 0,00936 |  |  | 0,00894 | 0,00042 |
| 384. | Ужур, Матросова, 27, 14 | ПРУТОВЫХ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 0,00763 |  |  | 0,00742 | 0,00021 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 114 |
| Изм. | Кот уч | Лист | № док | Поди. | Дата |  |  |

Инв. № подл.	Поди. и дата	Взам. инв. №

116

| № Т/ М | Адрес | Лицевой счет | Нагрузка всего, Гкал/ча с | Нагрузка потери ТЭ, Гкал/ч ас | Нагрузка вентиляции, Гкал/ час | Нагрузка отопления, Гкал/ч ас | Нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 385. | Ужур, Матросова, 27, 15 | ПОМИНОВА ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА | 0,00974 |  |  | 0,00932 | 0,00042 |
| 386. | Ужур, Матросова, 27, 16 | ПОЗДНЯКОВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ | 0,00875 |  |  | 0,00833 | 0,00042 |
| 387. | Ужур, Матросова, 27, 17 | ПРУТОВЫХ ВАЛЕНТИНА ТЕРЕНТЬЕВНА | 0,0071 |  |  | 0,00689 | 0,00021 |
| 388. | Ужур, Матросова, 27, 2 | КОЗЛОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 0,00945 |  |  | 0,00924 | 0,00021 |
| 389. | Ужур, Матросова, 27, 3 | БАКУЛИН ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ | 0,008865 |  |  | 0,008655 | 0,00021 |
| 390. | Ужур, Матросова, 27, 4 | Шахворостов Сергей Валерьевич | 0,0078 |  |  | 0,00692 | 0,00088 |
| 391. | Ужур, Матросова, 27, 5 | КИПОРОВА ОКСАНА СЕМЕНОВНА | 0,009761 |  |  | 0,008905 | 0,000856 |
| 392. | Ужур, Матросова, 27, 6 | Иванова Елена Леонидовна | 0,009587 |  |  | 0,009377 | 0,00021 |
| 393. | Ужур, Матросова, 27, 7 | ЧЕРНОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА | 0,00825 |  |  | 0,00762 | 0,00063 |
| 394. | Ужур, Матросова, 27, 8 | ТОЛОКОННИКОВА НИНА ИВАНОВНА | 0,00691 |  |  | 0,0067 | 0,00021 |
| 395. | Ужур, Матросова, 27, 9 | РУЖЕНЦЕВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА | 0,00697 |  |  | 0,00655 | 0,00042 |
|  | ИТОГО |  | 35,516759 | 4,926500 | 5,098200 | 33,778701 | 10,713358 |

|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| Изм. | Кот уч | Лист | № док | Поди. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № до- кум. | Подпись | Дата |  |
|  |  | Измененных |  | Замененных | Новых |  | Аннулированных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-61 .ПП18-62.П.00.00-ОСТ |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |
| Изм. | Кл уч | Лист | № док | i Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |